## Sheet1
AIRFOIL BLADE
SIZE D - AF - 40 | [6 empty] | DOUBLE WIDTH |  |  |  |  | MAXIMUM CLASS OPERATING RPM
[7 empty] | DOUBLE INLET |  |  |  |  | FAN TEMPERATURE
Wheel Diameter 40 ¼inches 1022 mm | [13 empty] | SIZE 40 |  | ₋20˚ to 150˚ F ₋29˚ to 66˚C
Wheel Circumference 10.54 feet 3.213 m | [13 empty] | CLASS I |  | 1007
Inlet Diameter / Area 49 ½ inches Dia/20.62sq f.t 1257 mm /1.916 m² | [13 empty] | CLASS II |  | 1313
Outlet Size Area 57 ⅛*42 7/16 Inches I.D/16.83sq.ft 1451*1078mm/1.564m² | [13 empty] | CLASS III |  | 1655
Tip Speed 10.54* rpm ft./minute 3.213*RPM m/minute | [13 empty] | CLASS IV |  | N/A
Maximum BHP 43.98*(RPM÷1000)³ BHP 32.80* (RPM ÷1000)³ KW
VOL | OUT | ¼" SP |  | ⅜" SP |  | ½" SP |  | ⅝" SP |  | 3/4" SP |  | ⅞" SP |  | 1" SP |  | 1 ¼" SP |  | 1 ½" SP |  | 1 3/4" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
10098 | 600 | 230 | 0.53 | 261 | 0.75
11781 | 700 | 247 | 0.66 | 276 | 0.91 | 302 | 1.17 | 329 | 1.46
13464 | 800 | 265 | 0.8 | 293 | 1.1 | 317 | 1.38 | 340 | 1.68 | 363 | 1.99
15147 | 900 | 285 | 0.97 | 311 | 1.3 | 334 | 1.63 | 356 | 1.95 | 376 | 2.28 | 396 | 2.61 | 417 | 2.99
16830 | 1000 | 306 | 1.18 | 329 | 1.52 | 352 | 1.9 | 373 | 2.25 | 392 | 2.61 | 411 | 2.97 | 429 | 3.34 | 466 | 4.16
18513 | 1100 | 328 | 1.41 | 349 | 1.78 | 370 | 2.17 | 390 | 2.6 | 409 | 2.98 | 427 | 3.37 | 444 | 3.76 | 477 | 4.58 | 511 | 5.48
20196 | 1200 | 350 | 1.69 | 370 | 2.08 | 388 | 2.48 | 408 | 2.93 | 426 | 3.39 | 444 | 3.81 | 460 | 4.23 | 492 | 5.1 | 521 | 5.99 | 553 | 6.98
21879 | 1300 | 372 | 2 | 391 | 2.42 | 409 | 2.85 | 426 | 3.3 | 444 | 3.79 | 461 | 4.29 | 477 | 4.74 | 508 | 5.66 | 536 | 6.6 | 564 | 7.57
23562 | 1400 | 394 | 2.34 | 413 | 2.81 | 430 | 3.26 | 446 | 3.73 | 462 | 4.23 | 479 | 4.76 | 494 | 5.3 | 524 | 6.27 | 552 | 7.27 | 579 | 8.29
25245 | 1500 | 417 | 2.73 | 435 | 3.24 | 451 | 3.72 | 467 | 4.21 | 481 | 4.72 | 497 | 5.26 | 512 | 5.83 | 541 | 6.94 | 569 | 7.99 | 594 | 9.06
26928 | 1600 | 440 | 3.17 | 457 | 3.71 | 473 | 4.23 | 488 | 4.75 | 502 | 5.28 | 516 | 5.82 | 531 | 6.41 | 559 | 7.64 | 586 | 8.77 | 611 | 9.89
28611 | 1700 | 463 | 3.65 | 480 | 4.22 | 495 | 4.79 | 509 | 5.34 | 523 | 5.89 | 537 | 6.46 | 549 | 7.03 | 577 | 8.31 | 603 | 9.61 | 628 | 10.78
30294 | 1800 | 487 | 4.19 | 502 | 4.79 | 517 | 5.41 | 531 | 5.99 | 545 | 6.57 | 558 | 7.16 | 570 | 7.76 | 595 | 9.04 | 621 | 10.4 | 645 | 11.74
31977 | 1900 | 510 | 4.78 | 525 | 5.42 | 540 | 6.06 | 553 | 6.69 | 566 | 7.3 | 579 | 7.92 | 591 | 8.54 | 614 | 9.82 | 639 | 11.24 | 662 | 12.7
33660 | 2000 | 534 | 5.44 | 549 | 6.1 | 562 | 6.77 | 575 | 7.46 | 588 | 8.1 | 600 | 8.74 | 612 | 9.39 | 634 | 10.72 | 657 | 12.13 | 680 | 13.64
37028 | 2200 | 582 | 6.94 | 595 | 7.66 | 608 | 8.39 | 620 | 9.13 | 632 | 9.89 | 644 | 10.59 | 655 | 11.3 | 676 | 12.73 | 697 | 14.19 | 717 | 15.72
40392 | 2400 | 630 | 8.71 | 642 | 9.49 | 654 | 10.28 | 666 | 11.08 | 677 | 11.9 | 688 | 12.72 | 699 | 13.5 | 719 | 15.04 | 739 | 16.6 | 757 | 18.19
43758 | 2600 | 678 | 10.78 | 690 | 11.62 | 701 | 12.47 | 712 | 13.33 | 723 | 14.2 | 733 | 15.08 | 743 | 15.97 | 763 | 17.66 | 781 | 19.33 | 799 | 21.03
47124 | 2800 | 727 | 13.18 | 738 | 14.08 | 748 | 14.99 | 759 | 15.91 | 769 | 16.84 | 779 | 17.78 | 788 | 18.72 | 807 | 20.64 | 825 | 22.41 | 842 | 24.21
50490 | 3000 | 776 | 15.92 | 786 | 16.89 | 796 | 17.86 | 806 | 18.84 | 815 | 19.82 | 825 | 20.82 | 834 | 21.82 | 852 | 23.86 | 869 | 25.87 | 885 | 27.78
53856 | 3200 | 825 | 19.04 | 834 | 20.07 | 844 | 21.1 | 853 | 22.14 | 862 | 23.18 | 871 | 24.24 | 880 | 25.3 | 897 | 27.45 | 913 | 29.63 | 929 | 31.74
57222 | 3400 | 874 | 22.56 | 883 | 23.65 | 892 | 24.74 | 901 | 25.847 | 910 | 26.94 | 918 | 28.06 | 926 | 29.18 | 943 | 31.44 | 958 | 33.74 | 974 | 36.06
60588 | 3600 | 923 | 26.5 | 932 | 27.65 | 940 | 28.8 | 949 | 29.96 | 957 | 31.12 | 965 | 32.3 | 973 | 33.48 | 989 | 35.86 | 1004 | 38.27 | 1019 | 40.7
63954 | 3800 | 972 | 30.89 | 981 | 32.1 | 989 | 33.31 | 997 | 34.53 | 1005 | 35.76 | 1013 | 36.99 | 1020 | 38.23 | 1035 | 40.73 | 1050 | 43.25 | 1064 | 45.8
VOL | OUT | 2" SP |  | 2 ½" SP |  | 3" SP |  | 3 ½" SP |  | 4" SP |  | 4 ½" SP |  | 5" SP |  | 5 ½" SP |  | 6 " SP |  | 6 ½" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
21879 | 1300 | 592 | 8.63
23562 | 1400 | 604 | 9.33 | 658 | 11.64
25245 | 1500 | 619 | 10.15 | 666 | 12.43 | 717 | 14.98
26928 | 1600 | 634 | 11.03 | 680 | 13.38 | 726 | 15.91
28611 | 1700 | 651 | 11.98 | 695 | 14.43 | 737 | 16.95 | 781 | 19.73
30294 | 1800 | 668 | 12.99 | 711 | 15.54 | 752 | 18.17 | 790 | 20.86 | 834 | 23.88
31977 | 1900 | 685 | 14.07 | 728 | 16.72 | 767 | 19.45 | 805 | 22.24 | 842 | 25.15 | 883 | 28.36
33660 | 2000 | 702 | 15.18 | 744 | 17.98 | 783 | 20.8 | 820 | 23.7 | 856 | 26.66 | 892 | 29.78 | 930 | 33.15
37026 | 2200 | 738 | 17.36 | 779 | 20.73 | 817 | 23.76 | 852 | 26.86 | 886 | 30.02 | 919 | 33.24 | 951 | 36.51 | 985 | 40.01 | 1020 | 43.71
40392 | 2400 | 775 | 19.81 | 814 | 23.41 | 851 | 27.06 | 886 | 30.36 | 919 | 33.72 | 950 | 37.14 | 981 | 40.61 | 1011 | 44.14 | 1040 | 47.72 | 1071 | 51.53
43758 | 2600 | 817 | 22.75 | 851 | 26.35 | 887 | 30.27 | 920 | 34.24 | 953 | 37.81 | 983 | 41.42 | 1013 | 45.09 | 1041 | 48.81 | 1070 | 52.59 | 1097 | 54.42
47124 | 2800 | 859 | 26.04 | 891 | 29.75 | 923 | 33.74 | 956 | 37.96 | 987 | 42.28 | 1017 | 46.11 | 1046 | 49.99 | 1074 | 53.91 | 1101 | 57.87 | 1127 | 61.9
50490 | 3000 | 901 | 29.7 | 932 | 33.62 | 961 | 37.63 | 992 | 41.98 | 1023 | 46.5 | 1052 | 51.11 | 1080 | 5.31 | 1108 | 59.44 | 1134 | 63.61 | 1160 | 67.82
53856 | 3200 | 945 | 33.77 | 975 | 37.9 | 1003 | 42.1 | 1030 | 46.39 | 1059 | 51.09 | 1088 | 55.9 | 1115 | 60.8 | 1142 | 65.43 | 1168 | 69.81 | 1193 | 74.22
57222 | 3400 | 989 | 38.27 | 1017 | 42.6 | 1045 | 47.01 | 1071 | 51.5 | 1096 | 56.06 | 1124 | 61.08 | 1151 | 66.19 | 1177 | 71.37 | 1202 | 76.49 | 1227 | 81.11
60588 | 3600 | 1033 | 43.17 | 1061 | 47.76 | 1087 | 52.38 | 1113 | 57.07 | 1137 | 61.83 | 1161 | 66.67 | 1187 | 71.98 | 1213 | 77.37 | 1238 | 82.83 | 1261 | 88.36
63954 | 3800 | 1078 | 48.38 | 1105 | 53.4 | 1130 | 58.23 | 1155 | 63.12 | 1179 | 68.09 | 1202 | 73.12 | 1224 | 78.21 | 1249 | 83.81 | 1274 | 89.47 | 1297 | 95.2
67320 | 4000 | 1123 | 54.06 | 1149 | 59.51 | 1174 | 64.58 | 1198 | 69.69 | 1221 | 74.85 | 1244 | 80.08 | 1265 | 85.37 | 1287 | 90.73 | 1310 | 96.57 | 1333 | 102.5
70686 | 4200 | 1168 | 60.25 | 1194 | 65.92 | 1218 | 71.47 | 1241 | 76.78 | 1264 | 82.15 | 1286 | 87.59 | 1307 | 93.08 | 1328 | 98.63 | 1348 | 104.24 | 1370 | 110.29
74052 | 4400 | 1214 | 66.96 | 1239 | 72.86 | 1262 | 78.85 | 1285 | 84.44 | 1307 | 90.02 | 1328 | 95.65 | 1349 | 101.35 | 1369 | 107.1 | 1389 | 112.9 | 1408 | 118.76
77418 | 4600 | 1261 | 74.22 | 1284 | 80.35 | 1307 | 86.85 | 1329 | 92.69 | 1350 | 98.47 | 1371 | 104.31 | 1391 | 110.2 | 1411 | 116.15 | 1430 | 122.16 | 1449 | 128.21
80784 | 4800 | 1307 | 82.05 | 1330 | 8.41 | 1352 | 94.85 | 1373 | 101.36 | 1394 | 107.53 | 1414 | 113.58 | 1434 | 119.68 | 1454 | 125.83 | 1472 | 132.03 | 1491 | 138.28
84150 | 5000 | 1354 | 90.48 | 1376 | 97.07 | 1397 | 103.73 | 1418 | 110.47 | 1438 | 117.23 | 1458 | 123.48 | 1477 | 129.79 | 1496 | 136.14 | 1515 | 142.54 | 1533 | 149
87516 | 5200 | 1400 | 99.53 | 1422 | 106.35 | 1443 | 113.24 | 1463 | 120.2 | 1483 | 127.24 | 1502 | 134.06 | 1521 | 140.56 | 1539 | 147.12 | 1557 | 153.72 | 1575 | 160.38
VOL | OUT | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 11" SP |  | 12" SP |  | 13" SP |  | 14" SP |  | 15" SP |  | 16" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
40392 | 2400 | 1103 | 55.56
43758 | 2600 | 1124 | 60.29 | 1181 | 68.68
47124 | 2800 | 1154 | 65.97 | 1204 | 74.23 | 1256 | 83.09 | 1310 | 92.51
50490 | 3000 | 1184 | 72.08 | 1234 | 80.74 | 1280 | 89.56 | 1327 | 98.78 | 1379 | 108.79
53856 | 3200 | 1217 | 78.68 | 1264 | 87.71 | 1310 | 96.93 | 1354 | 106.3 | 1397 | 115.8 | 1445 | 126.34 | 1492 | 137.08
57222 | 3400 | 1251 | 85.78 | 1297 | 95.22 | 1341 | 104.8 | 1384 | 114.56 | 1426 | 124.46 | 1466 | 134.48 | 1509 | 145.18 | 1555 | 156.48 | 1598 | 167.92
60588 | 3600 | 1285 | 93.39 | 1331 | 103.24 | 1374 | 113.22 | 1415 | 123.34 | 1456 | 133.63 | 1496 | 144.06 | 1534 | 154.6 | 1572 | 165.31 | 1615 | 177.17
63954 | 3800 | 1320 | 101 | 1365 | 111.81 | 1407 | 122.2 | 1448 | 132.73 | 1487 | 143.37 | 1526 | 154.18 | 1564 | 165.12 | 1601 | 176.17 | 1637 | 187.34
67320 | 4000 | 1356 | 108.51 | 1399 | 120.71 | 1441 | 131.76 | 1482 | 142.69 | 1520 | 153.74 | 1558 | 164.09 | 1594 | 176.21 | 1631 | 187.66
70686 | 4200 | 1392 | 116.5 | 1435 | 129.1 | 1476 | 141.91 | 1515 | 153.25 | 1554 | 164.71 | 1591 | 176.28 | 1626 | 187.95
74052 | 4400 | 1429 | 124.99 | 1471 | 138 | 1511 | 151.24 | 1550 | 164.45 | 1588 | 176.31 | 1624 | 188.29
77418 | 4600 | 1468 | 134.32 | 1507 | 147.42 | 1547 | 161.07 | 1585 | 174.95 | 1622 | 188.58
80784 | 4800 | 1509 | 144.59 | 1544 | 157.4 | 1583 | 171.45 | 1621 | 185.73
84150 | 5000 | 1550 | 155.5 | 1585 | 168.64 | 1620 | 182.41