## Sheet1
AIRFOIL BLADE
SIZE D - AF - 45 | [6 empty] | DOUBLE WIDTH |  |  |  |  | MAXIMUM CLASS OPERATING RPM
[7 empty] | DOUBLE INLET |  |  |  |  | FAN TEMPERATURE
Wheel Diameter 44 ½ inches 1130 mm | [13 empty] | SIZE 45 |  | ₋20˚ to 150˚ F ₋29˚ to 66˚C
Wheel Circumference 11.65 feet 3.551 m | [13 empty] | CLASS I |  | 911
Inlet Diameter / Area 53 ½ inches Dia/24.84 sq f.t 1359 mm /2.308 m² | [13 empty] | CLASS II |  | 1188
Outlet Size Area 46 15/16*63 Inches I.D/20.54 sq.ft 1192*1600 mm/1.908 m² | [13 empty] | CLASS III |  | 1497
Tip Speed 11.65* rpm ft./minute 3.551*RPM m/minute | [13 empty] | CLASS IV |  | N/A
Maximum BHP 72.50*(RPM÷1000)³ BHP 54.06* (RPM ÷1000)³ KW
VOL | OUT | ¼" SP |  | ⅜" SP |  | ½" SP |  | ⅝" SP |  | 3/4" SP |  | ⅞" SP |  | 1" SP |  | 1 ¼" SP |  | 1 ½" SP |  | 1 3/4" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
12324 | 600 | 208 | 0.65 | 236 | 0.91
14378 | 700 | 224 | 0.81 | 250 | 1.11 | 273 | 1.43 | 298 | 1.78
16432 | 800 | 240 | 0.98 | 265 | 1.34 | 287 | 1.68 | 308 | 2.04 | 329 | 2.43
18486 | 900 | 258 | 1.18 | 281 | 1.59 | 302 | 1.98 | 322 | 2.37 | 340 | 2.78 | 358 | 3.19 | 377 | 3.65
20540 | 1000 | 277 | 1.43 | 297 | 1.85 | 318 | 2.32 | 337 | 2.75 | 354 | 3.18 | 371 | 3.62 | 388 | 4.08 | 421 | 5.07
22594 | 1100 | 296 | 1.72 | 315 | 2.17 | 334 | 2.65 | 352 | 3.17 | 370 | 3.63 | 386 | 4.11 | 401 | 4.59 | 431 | 5.59 | 462 | 6.69
24648 | 1200 | 316 | 2.06 | 334 | 2.53 | 351 | 3.03 | 369 | 3.58 | 385 | 4.14 | 401 | 4.64 | 416 | 5.16 | 444 | 6.22 | 471 | 7.31 | 500 | 8.51
26702 | 1300 | 336 | 2.44 | 353 | 2.95 | 369 | 3.47 | 385 | 4.03 | 401 | 4.63 | 417 | 5.23 | 431 | 5.78 | 459 | 6.9 | 485 | 8.06 | 509 | 9.24
28756 | 1400 | 356 | 2.85 | 373 | 3.42 | 388 | 3.97 | 403 | 4.54 | 418 | 5.16 | 433 | 5.8 | 447 | 6.47 | 474 | 7.65 | 499 | 8.86 | 523 | 10.11
30810 | 1500 | 377 | 3.33 | 393 | 3.95 | 408 | 4.53 | 422 | 5.14 | 435 | 5.75 | 449 | 6.42 | 463 | 7.11 | 489 | 8.47 | 514 | 9.74 | 537 | 11.05
32864 | 1600 | 398 | 3.86 | 413 | 4.52 | 427 | 5.15 | 441 | 5.79 | 454 | 6.43 | 466 | 7.09 | 480 | 7.81 | 505 | 9.31 | 529 | 10.69 | 552 | 12.06
34918 | 1700 | 419 | 4.45 | 433 | 5.15 | 447 | 5.84 | 460 | 6.51 | 473 | 7.18 | 485 | 7.87 | 496 | 8.57 | 521 | 10.13 | 545 | 11.72 | 567 | 13.15
36972 | 1800 | 440 | 5.1 | 454 | 5.84 | 467 | 6.59 | 480 | 7.29 | 492 | 8 | 504 | 8.72 | 515 | 9.46 | 538 | 11.02 | 561 | 12.69 | 583 | 14.32
39026 | 1900 | 461 | 5.83 | 475 | 6.6 | 487 | 7.38 | 500 | 8.15 | 512 | 8.9 | 523 | 9.65 | 534 | 10.41 | 555 | 11.97 | 577 | 13.71 | 599 | 15.48
41080 | 2000 | 482 | 6.62 | 495 | 7.43 | 508 | 8.25 | 520 | 9.09 | 531 | 9.87 | 542 | 10.65 | 553 | 11.45 | 573 | 13.07 | 594 | 14.8 | 615 | 16.64
45188 | 2200 | 526 | 8.45 | 538 | 9.32 | 549 | 10.22 | 560 | 11.13 | 571 | 12.05 | 582 | 12.91 | 592 | 13.77 | 611 | 15.52 | 630 | 17.3 | 648 | 19.17
49296 | 2400 | 569 | 10.6 | 580 | 11.56 | 591 | 12.52 | 602 | 13.5 | 612 | 14.49 | 622 | 15.5 | 631 | 16.45 | 650 | 18.32 | 667 | 20.23 | 684 | 22.18
53404 | 2600 | 613 | 13.12 | 623 | 14.15 | 633 | 15.19 | 643 | 16.24 | 653 | 17.3 | 662 | 18.38 | 671 | 19.46 | 689 | 21.52 | 706 | 23.56 | 722 | 25.63
57512 | 2800 | 657 | 16.04 | 666 | 17.14 | 676 | 18.25 | 685 | 19.38 | 695 | 20.51 | 703 | 21.65 | 712 | 22.81 | 729 | 25.15 | 745 | 27.31 | 761 | 29.51
61620 | 3000 | 701 | 19.38 | 710 | 20.56 | 719 | 21.74 | 728 | 22.94 | 737 | 24.14 | 745 | 25.36 | 753 | 26.58 | 769 | 29.07 | 785 | 31.52 | 800 | 33.84
65728 | 3200 | 745 | 23.18 | 754 | 24.43 | 762 | 25.68 | 771 | 26.95 | 779 | 28.23 | 787 | 29.52 | 795 | 30.82 | 810 | 33.44 | 825 | 36.1 | 840 | 38.67
69836 | 3400 | 789 | 27.46 | 798 | 28.78 | 806 | 30.11 | 814 | 31.45 | 822 | 32.8 | 829 | 34.16 | 837 | 35.53 | 852 | 38.3 | 866 | 41.1 | 880 | 43.93
73944 | 3600 | 834 | 32.26 | 842 | 33.65 | 849 | 35.06 | 857 | 36.47 | 864 | 37.89 | 872 | 39.33 | 879 | 40.77 | 893 | 43.67 | 907 | 46.61 | 920 | 49.59
78052 | 3800 | 878 | 37.6 | 886 | 39.07 | 893 | 40.55 | 900 | 42.03 | 908 | 43.53 | 915 | 45.03 | 921 | 46.55 | 935 | 49.6 | 948 | 52.68 | 961 | 55.79
VOL | OUT | 2" SP |  | 2 ½" SP |  | 3" SP |  | 3 ½" SP |  | 4" SP |  | 4 ½" SP |  | 5" SP |  | 5 ½" SP |  | 6 " SP |  | 6 ½" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
26702 | 1300 | 536 | 10.53
28756 | 1400 | 546 | 11.39 | 595 | 14.2
30810 | 1500 | 560 | 12.39 | 602 | 15.17
32864 | 1600 | 573 | 13.46 | 615 | 16.33 | 656 | 19.42
34918 | 1700 | 588 | 14.61 | 629 | 17.6 | 666 | 20.69 | 707 | 24.08
36972 | 1800 | 604 | 15.84 | 643 | 18.95 | 680 | 22.16 | 715 | 25.45 | 754 | 29.15
39026 | 1900 | 619 | 17.16 | 658 | 20.39 | 693 | 23.72 | 728 | 27.14 | 762 | 30.7 | 799 | 34.61
41080 | 2000 | 635 | 18.52 | 673 | 21.93 | 708 | 25.38 | 742 | 28.91 | 774 | 32.53 | 806 | 36.34 | 841 | 40.47
45188 | 2200 | 667 | 21.18 | 704 | 25.28 | 738 | 28.98 | 770 | 32.76 | 801 | 36.62 | 831 | 40.55 | 860 | 44.55 | 890 | 48.83 | 922 | 53.36
49296 | 2400 | 701 | 24.16 | 736 | 28.55 | 769 | 33 | 801 | 37.03 | 831 | 41.13 | 859 | 45.3 | 887 | 49.55 | 914 | 53.86 | 940 | 58.22 | 968 | 62.89
53404 | 2600 | 738 | 27.73 | 769 | 32.14 | 801 | 36.91 | 832 | 41.75 | 861 | 46.11 | 889 | 50.52 | 915 | 55 | 941 | 59.55 | 967 | 64.16 | 992 | 68.83
57512 | 2800 | 776 | 31.73 | 805 | 36.27 | 834 | 41.14 | 864 | 46.3 | 892 | 51.56 | 919 | 56.24 | 946 | 60.97 | 971 | 65.75 | 995 | 70.6 | 1019 | 75.51
61620 | 3000 | 814 | 36.2 | 842 | 40.98 | 869 | 45.87 | 897 | 51.19 | 924 | 56.71 | 951 | 62.34 | 976 | 67.45 | 1001 | 72.49 | 1025 | 77.58 | 1048 | 82.73
65728 | 3200 | 854 | 41.15 | 881 | 46.19 | 906 | 51.32 | 930 | 56.56 | 957 | 62.3 | 983 | 68.18 | 1008 | 74.16 | 1032 | 79.79 | 1055 | 85.13 | 1078 | 90.53
69836 | 3400 | 893 | 46.62 | 919 | 51.91 | 944 | 57.3 | 968 | 62.78 | 991 | 68.36 | 1016 | 74.49 | 1040 | 80.72 | 1064 | 87.05 | 1086 | 93.27 | 1109 | 98.92
73944 | 3600 | 933 | 52.59 | 958 | 58.2 | 982 | 63.83 | 1005 | 69.56 | 1028 | 75.37 | 1049 | 81.3 | 1073 | 87.78 | 1096 | 94.36 | 1118 | 101.02 | 1140 | 107.78
78052 | 3800 | 974 | 58.94 | 998 | 65.06 | 1021 | 70.96 | 1044 | 76.93 | 1065 | 82.99 | 1086 | 89.13 | 1106 | 95.37 | 1129 | 102.2 | 1151 | 109.11 | 1172 | 116.11
82160 | 4000 | 1014 | 65.86 | 1038 | 72.51 | 1061 | 78.69 | 1082 | 84.92 | 1103 | 91.23 | 1124 | 97.61 | 1143 | 104.07 | 1163 | 110.61 | 1184 | 117.76 | 1205 | 125.01
86268 | 4200 | 1056 | 73.39 | 1078 | 80.32 | 1100 | 87.08 | 1121 | 93.56 | 1142 | 100.12 | 1162 | 106.75 | 1181 | 113.46 | 1200 | 120.23 | 1218 | 127.08 | 1238 | 134.49
90376 | 4400 | 1097 | 81.55 | 1119 | 88.76 | 1140 | 96.07 | 1161 | 102.89 | 1181 | 109.69 | 1200 | 116.57 | 1219 | 123.52 | 1237 | 130.54 | 1255 | 137.63 | 1272 | 144.78
94484 | 4600 | 1139 | 90.39 | 1160 | 97.87 | 1180 | 105.46 | 1200 | 112.92 | 1220 | 119.98 | 1239 | 127.11 | 1257 | 134.31 | 1275 | 141.57 | 1292 | 148.9 | 1310 | 156.29
98592 | 4800 | 1181 | 99.92 | 1201 | 107.69 | 1221 | 115.55 | 1241 | 123.5 | 1259 | 131.01 | 1278 | 138.39 | 1296 | 145.84 | 1313 | 153.35 | 1330 | 160.92 | 1347 | 168.56
102700 | 5000 | 1223 | 110.18 | 1243 | 118.22 | 1262 | 126.36 | 1281 | 134.59 | 1299 | 142.82 | 1317 | 150.46 | 1335 | 158.15 | 1352 | 165.91 | 1369 | 173.72 | 1385 | 181.6
106808 | 5200 | 1265 | 121.2 | 1284 | 129.52 | 1303 | 137.93 | 1322 | 146.43 | 1339 | 155.02 | 1357 | 163.33 | 1374 | 171.27 | 1391 | 179.27 | 1407 | 187.34 | 1423 | 195.46
VOL | OUT | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 11" SP |  | 12" SP |  | 13" SP |  | 14" SP |  | 15" SP |  | 16" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
49296 | 2400 | 997 | 67.81
53404 | 2600 | 1016 | 73.56 | 1068 | 83.83
57512 | 2800 | 1043 | 80.48 | 1088 | 90.57 | 1136 | 101.41 | 1185 | 112.92
61620 | 3000 | 1071 | 87.92 | 1115 | 98.5 | 1157 | 109.27 | 1200 | 120.55 | 1247 | 132.78
65728 | 3200 | 1100 | 95.97 | 1143 | 107 | 1184 | 118.25 | 1224 | 129.69 | 1263 | 141.29 | 1307 | 154.21 | 1349 | 167.32
69836 | 3400 | 1131 | 104.61 | 1172 | 116.14 | 1212 | 127.83 | 1251 | 139.76 | 1289 | 151.84 | 1326 | 164.08 | 1365 | 177.2 | 1406 | 190.99 | 1445 | 204.96
73944 | 3600 | 1161 | 113.88 | 1203 | 125.91 | 1242 | 138.1 | 1279 | 150.46 | 1316 | 163.02 | 1352 | 175.75 | 1387 | 188.63 | 1421 | 201.76 | 1461 | 216.24
78052 | 3800 | 1193 | 123.2 | 1233 | 136.35 | 1272 | 149.04 | 1309 | 161.89 | 1345 | 174.89 | 1380 | 188.08 | 1414 | 201.44 | 1447 | 214.94 | 1479 | 228.57
82160 | 4000 | 1225 | 132.34 | 1265 | 147.24 | 1303 | 160.68 | 1339 | 174.02 | 1374 | 187.51 | 1408 | 201.15 | 1441 | 214.96 | 1474 | 228.94
86268 | 4200 | 1258 | 142.07 | 1297 | 157.46 | 1334 | 173.05 | 1370 | 186.89 | 1404 | 200.88 | 1438 | 215 | 1470 | 229.26
90376 | 4400 | 1291 | 152.41 | 1329 | 168.3 | 1366 | 184.47 | 1401 | 200.53 | 1435 | 215.02 | 1468 | 229.63
94484 | 4600 | 1326 | 163.75 | 1362 | 179.78 | 1398 | 196.44 | 1432 | 213.39 | 1466 | 229.96
98592 | 4800 | 1363 | 176.25 | 1395 | 191.93 | 1431 | 209.09 | 1465 | 226.52 | 1497 | 244.2
102700 | 5000 | 1401 | 189.54 | 1432 | 205.58 | 1464 | 222.43 | 1497 | 244.2