## Sheet1
AIRFOIL BLADE
SIZE D - AF - 66 | [6 empty] | DOUBLE WIDTH |  |  |  |  | MAXIMUM CLASS OPERATING RPM
[7 empty] | DOUBLE INLET |  |  |  |  | FAN TEMPERATURE
Wheel Diameter 66 inches 1676mm | [13 empty] | SIZE 66 |  | ₋20˚ to 150˚ F ₋29˚ to 66˚C
Wheel Circumference 17.3 feet 5.273 m | [13 empty] | CLASS I |  | 614
Inlet Diameter / Area 77 ½ inches Dia/53.40 sq f.t 1969mm /4.961m² | [13 empty] | CLASS II |  | 801
Outlet Size Area 69 9/16* 94 3/16 Inches I.D/45.5 sq.ft 1767*2392 mm/4.227 m² | [13 empty] | CLASS III |  | 1009
Tip Speed 17.3* rpm ft./minute 5.273*RPM m/minute | [13 empty] | CLASS IV |  | N/A
Maximum BHP 520.70*(RPM÷1000)³ BHP 388.3* (RPM ÷1000)³ KW
VOL | OUT | ¼" SP |  | ⅜" SP |  | ½" SP |  | ⅝" SP |  | 3/4" SP |  | ⅞" SP |  | 1" SP |  | 1 ¼" SP |  | 1 ½" SP |  | 1 3/4" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
27300 | 600 | 141 | 1.43 | 159 | 2.03
31850 | 700 | 151 | 1.8 | 169 | 2.46 | 185 | 3.16 | 201 | 3.94
36400 | 800 | 162 | 2.17 | 179 | 2.97 | 194 | 3.74 | 208 | 4.54 | 222 | 5.39
40950 | 900 | 175 | 2.63 | 190 | 3.53 | 204 | 4.41 | 218 | 5.27 | 230 | 6.16 | 242 | 7.07 | 255 | 8.06
45500 | 1000 | 187 | 3.19 | 201 | 4.12 | 215 | 5.15 | 228 | 6.1 | 240 | 7.06 | 251 | 8.04 | 262 | 9.05 | 285 | 11.23
50050 | 1100 | 201 | 3.84 | 213 | 4.82 | 226 | 5.89 | 238 | 7.04 | 250 | 8.07 | 261 | 9.12 | 271 | 10.19 | 291 | 12.4 | 312 | 14.82
54600 | 1200 | 214 | 4.59 | 226 | 5.64 | 238 | 6.73 | 249 | 7.94 | 261 | 9.2 | 271 | 10.32 | 281 | 11.46 | 300 | 13.8 | 319 | 16.21 | 337 | 18.85
59150 | 1300 | 228 | 5.44 | 239 | 6.58 | 250 | 7.73 | 261 | 8.95 | 272 | 10.28 | 282 | 11.64 | 292 | 12.85 | 310 | 15.33 | 328 | 17.88 | 344 | 20.5
63700 | 1400 | 242 | 6.38 | 2053 | 7.63 | 263 | 8.86 | 273 | 10.12 | 283 | 11.46 | 293 | 12.89 | 302 | 14.36 | 321 | 17 | 337 | 19.68 | 354 | 22.44
68250 | 1500 | 256 | 7.44 | 266 | 8.81 | 276 | 10.11 | 286 | 11.44 | 295 | 12.8 | 304 | 14.27 | 313 | 15.8 | 331 | 18.82 | 348 | 21.65 | 363 | 24.53
72800 | 1600 | 270 | 8.62 | 280 | 10.09 | 290 | 11.5 | 299 | 12.9 | 307 | 14.33 | 316 | 15.79 | 325 | 17.37 | 342 | 20.67 | 358 | 23.77 | 373 | 26.79
77350 | 1700 | 284 | 9.95 | 294 | 11.49 | 303 | 13.04 | 312 | 14.51 | 320 | 16.01 | 328 | 17.53 | 336 | 19.09 | 353 | 22.51 | 369 | 26.06 | 384 | 29.23
81900 | 1800 | 298 | 11.42 | 308 | 13.04 | 317 | 14.71 | 325 | 16.27 | 333 | 17.85 | 341 | 19.44 | 349 | 21.06 | 364 | 24.5 | 380 | 28.19 | 394 | 31.83
86450 | 1900 | 313 | 13.04 | 322 | 14.75 | 330 | 16.49 | 339 | 18.2 | 347 | 19.85 | 354 | 21.51 | 362 | 23.2 | 376 | 26.65 | 391 | 30.46 | 405 | 34.39
91000 | 2000 | 327 | 14.83 | 336 | 16.61 | 344 | 18.43 | 352 | 20.28 | 360 | 22.02 | 367 | 23.76 | 375 | 25.52 | 388 | 29.1 | 402 | 32.89 | 416 | 36.97
100100 | 2200 | 357 | 18.92 | 365 | 20.86 | 372 | 22.84 | 380 | 24.85 | 387 | 26.89 | 394 | 28.81 | 401 | 30.71 | 414 | 34.58 | 426 | 38.53 | 439 | 42.62
109200 | 2400 | 386 | 23.76 | 394 | 25.87 | 401 | 28.01 | 408 | 30.17 | 415 | 32.37 | 421 | 34.59 | 428 | 36.72 | 440 | 40.87 | 452 | 45.09 | 464 | 49.39
118300 | 2600 | 416 | 29.42 | 423 | 31.59 | 430 | 33.99 | 436 | 36.32 | 443 | 38.67 | 449 | 41.05 | 455 | 43.45 | 467 | 48.03 | 478 | 52.54 | 489 | 57.12
127400 | 2800 | 446 | 35.97 | 452 | 38.4 | 4159 | 40.86 | 465 | 43.35 | 471 | 45.86 | 477 | 48.39 | 483 | 50.95 | 494 | 56.13 | 505 | 60.94 | 516 | 65.8
136500 | 3000 | 476 | 43.47 | 482 | 46.07 | 488 | 48.69 | 494 | 51.34 | 500 | 54 | 505 | 56.7 | 511 | 59.41 | 522 | 64.9 | 532 | 70.37 | 542 | 75.52
145600 | 3200 | 506 | 51.99 | 511 | 54.75 | 517 | 57.54 | 523 | 60.35 | 528 | 63.18 | 534 | 66.03 | 539 | 68.9 | 549 | 74.7 | 559 | 80.59 | 569 | 86.33
154700 | 3400 | 536 | 61.6 | 541 | 64.53 | 547 | 67.48 | 552 | 70.45 | 557 | 73.44 | 563 | 76.45 | 568 | 79.48 | 577 | 85.6 | 587 | 91.79 | 596 | 98.07
163800 | 3600 | 566 | 72.37 | 571 | 75.46 | 576 | 78.58 | 581 | 81.71 | 586 | 84.86 | 591 | 88.03 | 596 | 91.22 | 606 | 97.65 | 615 | 104.16 | 624 | 110.74
172900 | 3800 | 596 | 84.37 | 601 | 87.63 | 606 | 90.9 | 611 | 94.19 | 616 | 97.51 | 621 | 100.84 | 625 | 104.19 | 634 | 110.94 | 643 | 117.76 | 652 | 124.65
VOL | OUT | 2" SP |  | 2 ½" SP |  | 3" SP |  | 3 ½" SP |  | 4" SP |  | 4 ½" SP |  | 5" SP |  | 5 ½" SP |  | 6 " SP |  | 6 ½" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
59150 | 1300 | 362 | 23.32
63700 | 1400 | 369 | 25.25 | 401 | 31.44
68250 | 1500 | 378 | 27.48 | 407 | 33.59 | 438 | 40.48
72800 | 1600 | 388 | 29.88 | 416 | 36.22 | 443 | 43.01
77350 | 1700 | 398 | 32.45 | 425 | 39.06 | 450 | 45.88 | 477 | 53.33
81900 | 1800 | 408 | 35.2 | 435 | 42.08 | 460 | 49.17 | 483 | 56.45 | 509 | 64.54
86450 | 1900 | 419 | 38.14 | 445 | 45.3 | 469 | 52.65 | 492 | 60.21 | 514 | 67.98 | 539 | 76.63
91000 | 2000 | 430 | 41.13 | 455 | 48.73 | 479 | 65.35 | 501 | 64.17 | 523 | 72.16 | 545 | 80.49 | 568 | 89.6
100100 | 2200 | 452 | 47.06 | 476 | 56.2 | 499 | 64.4 | 521 | 72.76 | 542 | 81.28 | 562 | 89.98 | 581 | 98.82 | 601 | 108.14 | 622 | 118.14 | 643 | 128.3
109200 | 2400 | 474 | 53.76 | 498 | 63.43 | 520 | 73.38 | 542 | 82.3 | 562 | 91.37 | 581 | 100.58 | 600 | 109.96 | 618 | 119.49 | 635 | 129.14 | 654 | 139.28
118300 | 2600 | 500 | 61.76 | 521 | 71.46 | 542 | 82.01 | 563 | 92.84 | 582 | 102.47 | 601 | 112.24 | 619 | 122.14 | 636 | 132.18 | 654 | 142.39 | 670 | 152.71
127400 | 2800 | 526 | 70.73 | 545 | 80.76 | 565 | 91.47 | 585 | 102.86 | 604 | 114.51 | 622 | 125 | 640 | 135.46 | 657 | 146.05 | 673 | 156.75 | 689 | 167.6
136500 | 3000 | 552 | 80.72 | 571 | 91.3 | 588 | 102.12 | 607 | 113.8 | 626 | 126 | 643 | 138.44 | 660 | 149.95 | 677 | 161.1 | 693 | 172.36 | 709 | 183.73
145600 | 3200 | 579 | 91.81 | 597 | 102.96 | 614 | 114.32 | 630 | 125.89 | 648 | 138.49 | 665 | 151.49 | 682 | 164.71 | 698 | 177.39 | 714 | 189.22 | 729 | 201.14
154700 | 3400 | 605 | 104.08 | 623 | 115.78 | 640 | 127.7 | 655 | 139.82 | 671 | 152.13 | 688 | 165.59 | 704 | 179.36 | 720 | 193.35 | 735 | 207.4 | 750 | 219.89
163800 | 3600 | 633 | 117.39 | 650 | 129.86 | 666 | 142.33 | 681 | 154.99 | 696 | 167.85 | 710 | 180.89 | 726 | 195.15 | 742 | 209.68 | 757 | 224.41 | 771 | 239.34
172900 | 3800 | 660 | 131.6 | 676 | 145.24 | 692 | 158.28 | 707 | 171.5 | 722 | 184.9 | 736 | 198.47 | 749 | 212.22 | 764 | 227.2 | 779 | 242.49 | 793 | 257.96
182000 | 4000 | 688 | 147.12 | 704 | 161.84 | 719 | 175.61 | 733 | 189.39 | 748 | 203.34 | 761 | 217.46 | 774 | 231.75 | 787 | 246.2 | 801 | 261.82 | 816 | 277.84
191100 | 4200 | 716 | 163.99 | 731 | 179.33 | 746 | 194.41 | 760 | 208.74 | 774 | 223.25 | 787 | 237.92 | 800 | 252.74 | 813 | 267.73 | 825 | 282.87 | 838 | 299.03
200200 | 4400 | 744 | 182.31 | 759 | 198.25 | 773 | 214.43 | 787 | 229.63 | 800 | 244.69 | 813 | 259.91 | 826 | 275.208 | 838 | 290.8 | 850 | 306.48 | 862 | 322.29
209300 | 4600 | 772 | 202.125 | 787 | 218.68 | 800 | 235.46 | 814 | 252.12 | 827 | 267.74 | 839 | 283.51 | 852 | 299.43 | 864 | 315.49 | 876 | 331.7 | 887 | 348.05
218400 | 4800 | 801 | 223.5 | 815 | 240.68 | 828 | 258.07 | 841 | 275.67 | 854 | 292.46 | 866 | 308.79 | 878 | 325.25 | 890 | 341.86 | 901 | 358.61 | 913 | 375.5
227500 | 5000 | 829 | 246.51 | 843 | 264.31 | 856 | 282.31 | 868 | 300.51 | 881 | 318.91 | 893 | 335.81 | 905 | 252.83 | 916 | 369.98 | 927 | 387.28 | 938 | 404.7
236600 | 5200 | 858 | 271.22 | 871 | 289.64 | 884 | 308.26 | 896 | 237.07 | 908 | 346.06 | 920 | 364.06 | 931 | 282.22 | 942 | 399.93 | 953 | 417.76 | 964 | 435.72
VOL | OUT | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 11" SP |  | 12" SP |  | 13" SP |  | 14" SP |  | 15" SP |  | 16" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
109200 | 2400 | 673 | 150.16
118300 | 2600 | 687 | 163.15 | 721 | 185.64 | 756 | 209.44
127400 | 2800 | 705 | 178.59 | 735 | 200.89 | 767 | 224.58 | 800 | 250.01
136500 | 3000 | 724 | 195.21 | 754 | 218.59 | 782 | 242.39 | 810 | 267 | 842 | 294.02 | 872 | 321.45
145600 | 3200 | 744 | 213.18 | 773 | 237.56 | 801 | 262.43 | 828 | 287.71 | 853 | 313.34 | 882 | 341.49 | 911 | 370.46
154700 | 3400 | 765 | 232.48 | 793 | 257.96 | 820 | 283.82 | 846 | 310.16 | 871 | 336.88 | 896 | 363.93 | 922 | 392.44 | 949 | 422.92 | 976 | 453.77
163800 | 3600 | 786 | 253.2 | 814 | 279.79 | 840 | 306.75 | 865 | 334.07 | 890 | 361.82 | 914 | 389.96 | 938 | 418.41 | 960 | 447.18 | 986 | 478.87
172900 | 3800 | 807 | 273.62 | 834 | 303.11 | 860 | 331.18 | 885 | 359.58 | 909 | 388.33 | 933 | 417.47 | 956 | 447 | 978 | 476.83 | 1000 | 506.96
182000 | 4000 | 829 | 294.04 | 856 | 326.97 | 881 | 357.18 | 906 | 386.68 | 929 | 416.51 | 952 | 446.66 | 974 | 477.15 | 996 | 508.06
191100 | 4200 | 852 | 315.79 | 878 | 349.8 | 902 | 384.47 | 927 | 415.44 | 950 | 446.36 | 972 | 477.59 | 994 | 509.11
200200 | 4400 | 874 | 338.91 | 900 | 374.02 | 924 | 409.77 | 948 | 445.91 | 971 | 447.95 | 993 | 510.27
209300 | 4600 | 898 | 364.54 | 922 | 399.68 | 946 | 436.52 | 969 | 473.96 | 992 | 511.33
218400 | 4800 | 924 | 392.51 | 945 | 426.95 | 968 | 464.78 | 991 | 503.3
227500 | 5000 | 949 | 422.25 | 970 | 457.73 | 991 | 494.61