## Sheet1
AIRFOIL BLADE
SIZE D - AF - 81 | [6 empty] | DOUBLE WIDTH |  |  |  |  | MAXIMUM CLASS OPERATING RPM
[7 empty] | DOUBLE INLET |  |  |  |  | FAN TEMPERATURE
Wheel Diameter 80 ¾ inches 2051mm | [13 empty] | SIZE 81 |  | ₋20˚ to 150˚ F ₋29˚ to 66˚C
Wheel Circumference 21.1 feet 6.431 m | [13 empty] | CLASS I |  | 502
Inlet Diameter / Area 90 1/8 inches Dia/87.2 sq f.t 2289mm /8.101m² | [13 empty] | CLASS II |  | 655
Outlet Size Area 85 1/8* 114 1/2 Inches I.D/67.69 sq.ft 2162*2908 mm/6.288 m² | [13 empty] | CLASS III |  | 825
Tip Speed 21.1* rpm ft./minute 6.431*RPM m/minute | [13 empty] | CLASS IV |  | N/A
Maximum BHP 1427.44*(RPM÷1000)³ BHP 1064* (RPM ÷1000)³ KW
VOL | OUT | ¼" SP |  | ⅜" SP |  | ½" SP |  | ⅝" SP |  | 3/4" SP |  | ⅞" SP |  | 1" SP |  | 1 ¼" SP |  | 1 ½" SP |  | 1 3/4" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
40614 | 600 | 115 | 2.13 | 130 | 3.01
47383 | 700 | 123 | 2.67 | 138 | 3.66 | 151 | 4.7 | 164 | 5.86
54152 | 800 | 132 | 3.22 | 146 | 4.41 | 158 | 5.55 | 170 | 6.74 | 181 | 8.02
60921 | 900 | 142 | 3.9 | 155 | 5.23 | 167 | 6.54 | 177 | 7.82 | 188 | 9.15 | 197 | 10.51 | 208 | 12.04
67690 | 1000 | 153 | 4.72 | 164 | 6.11 | 175 | 7.64 | 186 | 9.05 | 195 | 10.48 | 205 | 11.94 | 214 | 13.44 | 232 | 16.72
74459 | 1100 | 163 | 5.68 | 174 | 7.14 | 184 | 8.74 | 194 | 10.44 | 204 | 11.97 | 213 | 13.54 | 221 | 15.13 | 238 | 18.42 | 255 | 22.06
81228 | 1200 | 174 | 6.79 | 184 | 8.35 | 193 | 9.97 | 203 | 11.79 | 212 | 13.63 | 221 | 15.3 | 229 | 17 | 245 | 20.49 | 260 | 24.09 | 276 | 28.05
87997 | 1300 | 185 | 8.03 | 195 | 9.73 | 204 | 11.45 | 212 | 13.27 | 221 | 15.25 | 230 | 17.26 | 238 | 19.06 | 253 | 22.75 | 267 | 26.55 | 281 | 30.46
94766 | 1400 | 196 | 9.42 | 206 | 11.28 | 214 | 13.11 | 222 | 14.98 | 230 | 17 | 239 | 19.13 | 246 | 21.31 | 261 | 25.22 | 275 | 29.22 | 288 | 33.33
101535 | 1500 | 208 | 10.98 | 217 | 13.02 | 225 | 14.95 | 233 | 16.93 | 240 | 18.96 | 248 | 21.16 | 255 | 23.45 | 270 | 27.91 | 283 | 32.12 | 296 | 36.42
108304 | 1600 | 219 | 12.72 | 228 | 14.91 | 236 | 17 | 243 | 19.09 | 250 | 21.22 | 257 | 23.39 | 264 | 25.76 | 278 | 30.68 | 292 | 35.25 | 304 | 39.76
115073 | 1700 | 231 | 14.67 | 239 | 16.98 | 247 | 19.26 | 254 | 21.46 | 261 | 23.69 | 267 | 25.96 | 274 | 28.27 | 287 | 33.4 | 300 | 38.63 | 313 | 43.35
121842 | 1800 | 243 | 16.84 | 250 | 19.26 | 258 | 21.73 | 265 | 24.06 | 271 | 26.4 | 278 | 28.77 | 284 | 31.19 | 297 | 36.33 | 309 | 41.83 | 321 | 47.21
128611 | 1900 | 254 | 19.22 | 262 | 21.76 | 269 | 24.36 | 276 | 26.9 | 282 | 29.34 | 288 | 31.83 | 294 | 34.34 | 306 | 39.48 | 318 | 45.19 | 330 | 51.05
135380 | 2000 | 266 | 21.85 | 273 | 24.51 | 280 | 27.22 | 287 | 29.98 | 293 | 32.55 | 299 | 35.14 | 305 | 37.76 | 316 | 43.1 | 327 | 48.78 | 339 | 54.85
148918 | 2200 | 290 | 27.87 | 296 | 30.77 | 303 | 33.71 | 309 | 36.7 | 315 | 39.74 | 321 | 42.58 | 326 | 45.41 | 337 | 51.17 | 347 | 57.05 | 357 | 63.19
162456 | 2400 | 314 | 34.99 | 320 | 38.13 | 326 | 41.31 | 332 | 44.54 | 337 | 47.81 | 343 | 51.11 | 348 | 54.25 | 358 | 60.43 | 368 | 66.73 | 377 | 73.13
175994 | 2600 | 338 | 43.31 | 344 | 46.69 | 349 | 50.12 | 355 | 53.58 | 360 | 57.08 | 365 | 60.62 | 370 | 64.2 | 380 | 70.99 | 389 | 77.7 | 398 | 84.52
189532 | 2800 | 362 | 52.94 | 368 | 56.56 | 373 | 60.23 | 378 | 63.93 | 383 | 67.66 | 388 | 71.44 | 393 | 75.24 | 402 | 82.94 | 411 | 90.08 | 420 | 97.32
203070 | 3000 | 386 | 63.97 | 392 | 67.83 | 397 | 71.74 | 401 | 75.68 | 406 | 79.65 | 411 | 83.66 | 415 | 87.7 | 424 | 95.88 | 433 | 103.97 | 441 | 111.63
216608 | 3200 | 411 | 76.5 | 416 | 80.61 | 420 | 84.75 | 425 | 88.93 | 430 | 93.14 | 434 | 97.39 | 438 | 101.66 | 447 | 110.31 | 455 | 119.07 | 463 | 127.55
230146 | 3400 | 435 | 90.63 | 440 | 94.98 | 444 | 99.37 | 449 | 103.79 | 453 | 108.24 | 457 | 112.72 | 461 | 117.23 | 470 | 126.34 | 477 | 135.57 | 485 | 144.91
243684 | 3600 | 460 | 106.46 | 464 | 111.06 | 468 | 115.69 | 473 | 120.35 | 477 | 125.04 | 481 | 129.76 | 485 | 134.51 | 493 | 144.09 | 500 | 153.78 | 507 | 163.57
257222 | 3800 | 484 | 124.09 | 489 | 128.94 | 493 | 133.81 | 497 | 138.71 | 501 | 143.64 | 504 | 148.6 | 508 | 153.59 | 516 | 163.64 | 523 | 173.79 | 530 | 184.05
VOL | OUT | 2" SP |  | 2 ½" SP |  | 3" SP |  | 3 ½" SP |  | 4" SP |  | 4 ½" SP |  | 5" SP |  | 5 ½" SP |  | 6 " SP |  | 6 ½" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
87997 | 1300 | 295 | 34.7
94766 | 1400 | 301 | 37.53 | 328 | 46.8
101535 | 1500 | 308 | 40.82 | 332 | 49.98
108304 | 1600 | 316 | 44.36 | 339 | 53.82 | 362 | 64
115073 | 1700 | 324 | 48.16 | 346 | 58.01 | 367 | 68.18 | 389 | 79.37
121842 | 1800 | 333 | 52.22 | 354 | 62.47 | 375 | 73.05 | 394 | 83.89 | 415 | 96.05
128611 | 1900 | 341 | 56.56 | 363 | 67.23 | 382 | 78.19 | 401 | 89.45 | 420 | 101.16 | 440 | 114.05
135380 | 2000 | 350 | 61.05 | 371 | 72.29 | 390 | 83.65 | 409 | 95.31 | 427 | 107.22 | 445 | 119.76 | 464 | 133.35
148918 | 2200 | 368 | 69.81 | 388 | 83.34 | 407 | 95.55 | 425 | 108 | 442 | 120.7 | 458 | 133.66 | 474 | 146.84 | 491 | 160.91 | 508 | 175.83
162456 | 2400 | 386 | 79.65 | 406 | 94.11 | 424 | 108.8 | 441 | 122.09 | 458 | 135.6 | 473 | 149.32 | 489 | 163.32 | 504 | 177.52 | 518 | 191.9 | 534 | 207.25
175994 | 2600 | 407 | 91.44 | 424 | 105.95 | 442 | 121.69 | 458 | 137.65 | 475 | 152.01 | 490 | 166.56 | 505 | 181.32 | 519 | 196.29 | 533 | 211.5 | 547 | 226.88
189532 | 2800 | 428 | 104.65 | 444 | 119.6 | 460 | 135.64 | 476 | 152.63 | 492 | 169.99 | 507 | 185.4 | 521 | 200.99 | 535 | 216.76 | 549 | 232.71 | 562 | 248.89
203070 | 3000 | 449 | 119.38 | 464 | 135.15 | 479 | 151.26 | 494 | 168.77 | 510 | 186.96 | 524 | 205.51 | 538 | 222.38 | 552 | 238.99 | 565 | 255.77 | 578 | 272.71
216608 | 3200 | 471 | 135.72 | 486 | 152.32 | 500 | 169.25 | 513 | 186.49 | 528 | 205.4 | 542 | 224.77 | 556 | 244.48 | 569 | 263.05 | 582 | 280.67 | 594 | 298.44
230146 | 3400 | 493 | 153.79 | 507 | 171.22 | 521 | 188.97 | 534 | 207.02 | 546 | 225.38 | 560 | 245.59 | 573 | 266.12 | 586 | 286.96 | 599 | 307.51 | 611 | 326.12
243684 | 3600 | 515 | 173.48 | 528 | 191.95 | 542 | 210.53 | 554 | 229.4 | 567 | 248.55 | 578 | 268.05 | 592 | 289.41 | 604 | 311.07 | 617 | 333.04 | 629 | 355.29
257222 | 3800 | 537 | 194.41 | 550 | 214.61 | 563 | 234.03 | 575 | 253.72 | 587 | 273.68 | 599 | 293.91 | 610 | 314.45 | 623 | 336.94 | 635 | 359.72 | 646 | 382.79
270760 | 4000 | 559 | 217.25 | 572 | 239.17 | 585 | 259.56 | 597 | 280.08 | 608 | 300.87 | 620 | 321.9 | 630 | 343.19 | 641 | 364.72 | 653 | 388.25 | 664 | 412.13
284298 | 4200 | 582 | 242.1 | 595 | 264.93 | 607 | 287.24 | 618 | 308.6 | 630 | 330.2 | 641 | 352.05 | 651 | 374.14 | 661 | 396.47 | 672 | 419.03 | 683 | 443.41
297836 | 4400 | 605 | 269.05 | 617 | 292.8 | 629 | 316.89 | 640 | 339.36 | 651 | 361.79 | 662 | 384.46 | 672 | 407.36 | 682 | 430.49 | 692 | 453.84 | 702 | 477.41
311374 | 4600 | 628 | 298.21 | 640 | 322.87 | 651 | 347.86 | 662 | 372.48 | 673 | 395.74 | 683 | 419.23 | 693 | 442.95 | 703 | 466.88 | 713 | 491.03 | 722 | 515.39
324912 | 4800 | 651 | 329.67 | 662 | 355.25 | 673 | 381.15 | 684 | 407.36 | 694 | 432.15 | 705 | 456.47 | 714 | 481 | 724 | 505.74 | 734 | 530.69 | 743 | 555.85
338450 | 5000 | 674 | 363.53 | 685 | 390.03 | 696 | 416.84 | 706 | 443.95 | 716 | 471.12 | 726 | 496.27 | 736 | 521.62 | 745 | 547.18 | 755 | 572.93 | 764 | 598.89
351988 | 5200 | 698 | 399.9 | 708 | 427.32 | 719 | 455.04 | 729 | 483.05 | 736 | 511.34 | 748 | 538.74 | 758 | 564.91 | 767 | 591.29 | 766 | 617.85 | 785 | 644.61
VOL | OUT | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 11" SP |  | 12" SP |  | 13" SP |  | 14" SP |  | 15" SP |  | 16" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
162.456 | 2400 | 550 | 223.47
175994 | 2600 | 560 | 242.45 | 589 | 276.25
189532 | 2800 | 575 | 265.27 | 600 | 298.51 | 626 | 334.18 | 653 | 327.1
203070 | 3000 | 590 | 289.83 | 615 | 324.68 | 638 | 360.17 | 662 | 397.28 | 687 | 437.56
216608 | 3200 | 607 | 316.37 | 630 | 352.7 | 653 | 389.79 | 675 | 427.47 | 696 | 465.69 | 720 | 508.17 | 744 | 551.37
230146 | 3400 | 623 | 344.88 | 646 | 382.85 | 668 | 421.39 | 690 | 460.67 | 711 | 500.49 | 731 | 540.82 | 752 | 583.94 | 775 | 629.4 | 796 | 675.39
243684 | 3600 | 640 | 375.47 | 663 | 415.09 | 685 | 455.26 | 705 | 495.97 | 726 | 537.37 | 746 | 579.31 | 765 | 621.72 | 783 | 664.9 | 805 | 712
257222 | 3800 | 658 | 406.13 | 680 | 449.53 | 701 | 491.34 | 722 | 533.67 | 741 | 576.51 | 760 | 619.98 | 779 | 664 | 798 | 708.46 | 816 | 753.37
270760 | 4000 | 676 | 436.28 | 697 | 485.37 | 718 | 529.74 | 738 | 573.7 | 758 | 618.15 | 776 | 663.08 | 794 | 708.56 | 813 | 754.63
284298 | 4200 | 694 | 468.38 | 715 | 519.09 | 735 | 570.54 | 755 | 616.17 | 774 | 662.24 | 793 | 708.78 | 810 | 755.76
297836 | 4400 | 712 | 502.5 | 733 | 554.84 | 753 | 608.13 | 772 | 661.16 | 791 | 708.88 | 809 | 757.04
31374 | 4600 | 731 | 539.96 | 751 | 592.72 | 771 | 647.62 | 790 | 703.44 | 808 | 758.17
324912 | 4800 | 752 | 581.2 | 769 | 632.8 | 789 | 689.34 | 808 | 746.75
338450 | 5000 | 772 | 625.04 | 790 | 677.91 | 807 | 733.35