## Sheet1
AIRFOIL BLADE
SIZE S - AF - 18 | [6 empty] | SINGLE WIDTH |  |  |  |  | MAXIMUM CLASS OPERATING RPM
[7 empty] | SINGLE INLET |  |  |  |  | FAN TEMPERATURE
Wheel Diameter 18 ¼ inches 464 mm | [13 empty] | SIZE 18 |  | ₋20˚ to 150˚ F ₋29˚ to 66˚C
Wheel circumference 4.78 feet 1.457 m | [13 empty] | CLASS I |  | 2393
Inlet Diameter / Area 20 3/16 inches Dia/2.18 sq f.t 513mm /.2025 m² | [13 empty] | CLASS II |  | 3122
Outlet Size Area 19 1/16 *14 ¼Inches I.D/1.90 sq.ft 484*362mm/.1765 m² | [13 empty] | CLASS III |  | 3933
Tip Speed 4.78 * rpm ft./minute 1.457*RPM m/minute | [13 empty] | CLASS IV |  | 4326
Maximum BHP .43*(RPM÷1000)³ BHP .3207 * (RPM ÷1000)³ KW
VOL | OUT | ¼" SP |  | ⅜" SP |  | ½" SP |  | ⅝" SP |  | 3/4" SP |  | ⅞" SP |  | 1" SP |  | 1 ¼" SP |  | 1 ½" SP |  | 1 3/4" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
1144 | 600 | 551 | 0.07 | 617 | 0.10 | 679 | 0.12 | 736 | 0.15
1335 | 700 | 598 | 0.09 | 659 | 0.12 | 715 | 0.15 | 768 | 0.18 | 820 | 0.21 | 868 | 0.25
1526 | 800 | 649 | 0.11 | 704 | 0.14 | 758 | 0.18 | 807 | 0.22 | 852 | 0.25 | 900 | 0.29 | 944 | 0.33 | 1028 | 0.41
1716 | 900 | 701 | 0.13 | 754 | 0.17 | 802 | 0.21 | 850 | 0.25 | 894 | 0.29 | 935 | 0.33 | 976 | 0.38 | 1057 | 0.46 | 1131 | 0.54
1907 | 1000 | 755 | 0.16 | 805 | 0.21 | 851 | 0.25 | 894 | 0.29 | 937 | 0.34 | 977 | 0.38 | 1015 | 0.43 | 1089 | 0.52 | 1163 | 0.61 | 1230 | 0.71
2098 | 1100 | 710 | 0.20 | 858 | 0.24 | 902 | 0.29 | 942 | 0.34 | 981 | 0.39 | 1020 | 0.44 | 1058 | 0.48 | 1127 | 0.59 | 1195 | 0.69 | 1262 | 0.79
2288 | 1200 | 765 | 0.23 | 911 | 0.29 | 953 | 0.34 | 993 | 0.39 | 1029 | 0.44 | 1065 | 0.49 | 1101 | 0.55 | 1170 | 0.66 | 1233 | 0.77 | 1294 | 0.88
2479 | 1300 | 922 | 0.28 | 965 | 0.33 | 1006 | 0.39 | 1044 | 0.45 | 1080 | 0.50 | 1114 | 0.56 | 1146 | 0.62 | 1213 | 0.73 | 1275 | 0.85 | 1333 | 0.97
2670 | 1400 | 979 | 0.33 | 1021 | 0.39 | 1060 | 0.45 | 1097 | 0.51 | 1131 | 0.57 | 1164 | 0.63 | 1196 | 0.69 | 1257 | 0.81 | 1318 | 0.94 | 1375 | 1.07
2861 | 1500 | 1036 | 0.39 | 1077 | 0.45 | 1114 | 0.51 | 1150 | 0.58 | 1183 | 0.65 | 1215 | 0.71 | 1246 | 0.77 | 1304 | 0.9 | 1362 | 1.04 | 1418 | 1.17
3051 | 1600 | 1095 | 0.45 | 1133 | 0.52 | 1169 | 0.58 | 1204 | 0.65 | 1236 | 0.72 | 1268 | 0.79 | 1297 | 0.86 | 1354 | 1 | 1407 | 1.14 | 1462 | 1.28
3242 | 1700 | 1154 | 0.52 | 1190 | 0.59 | 1225 | 0.66 | 1258 | 0.74 | 1290 | 0.81 | 1320 | 0.89 | 1349 | 0.96 | 1405 | 1.1 | 1456 | 1.25 | 1506 | 1.4
3433 | 1800 | 1213 | 0.60 | 1248 | 0.68 | 1281 | 0.75 | 1313 | 0.83 | 1344 | 0.90 | 1374 | 0.98 | 1402 | 1.06 | 1456 | 1.22 | 1507 | 1.37 | 1555 | 1.53
3623 | 1900 | 1273 | 0.69 | 1306 | 0.77 | 1338 | 0.85 | 1369 | 0.93 | 1399 | 1.01 | 1428 | 1.09 | 1455 | 1.17 | 1508 | 1.34 | 1558 | 1.5 | 1605 | 1.66
3814 | 2000 | 1333 | 0.78 | 1364 | 0.87 | 1395 | 0.95 | 1425 | 1.04 | 1454 | 1.12 | 1482 | 1.21 | 1509 | 1.29 | 1561 | 1.47 | 1609 | 1.64 | 1656 | 1.81
4195 | 2200 | 1454 | 1.00 | 1483 | 1.10 | 1511 | 1.19 | 1539 | 1.28 | 1566 | 1.37 | 1593 | 1.47 | 1618 | 1.56 | 1667 | 1.75 | 1714 | 1.94 | 1759 | 2.14
4577 | 2400 | 1576 | 1.26 | 1603 | 1.37 | 1629 | 1.47 | 1655 | 1.57 | 1680 | 1.67 | 1705 | 1.77 | 1729 | 1.87 | 1776 | 2.07 | 1821 | 2.28 | 1864 | 2.49
4958 | 2600 | 1698 | 1.57 | 1723 | 1.68 | 1748 | 1.79 | 1771 | 1.90 | 1796 | 2.01 | 1819 | 2.12 | 1842 | 2.23 | 1887 | 2.44 | 1930 | 2.67 | 1971 | 2.89
5340 | 2800 | 1822 | 1.92 | 1845 | 2.04 | 1868 | 2.16 | 1890 | 2.28 | 1912 | 2.40 | 1935 | 2.52 | 1956 | 2.63 | 1999 | 2.86 | 2040 | 3.1 | 2079 | 3.34
5721 | 3000 | 1945 | 2.32 | 1967 | 2.45 | 1989 | 2.58 | 2010 | 2.71 | 2030 | 2.84 | 2051 | 2.97 | 2072 | 3.09 | 2112 | 3.34 | 2151 | 3.59 | 2189 | 3.84
6102 | 3200 | 2069 | 2.78 | 2090 | 2.92 | 2110 | 3.05 | 2130 | 3.19 | 2150 | 3.33 | 2169 | 3.47 | 2188 | 3.6 | 2227 | 3.87 | 2264 | 4.13 | 2301 | 4.4
6484 | 3400 | 2193 | 3.30 | 2213 | 3.44 | 2232 | 3.59 | 2251 | 3.73 | 2270 | 3.88 | 2288 | 4.03 | 2306 | 4.18 | 2343 | 4.46 | 2379 | 4.74 | 2413 | 5.02
6865 | 3600 | 2318 | 3.88 | 2336 | 4.03 | 2354 | 4.18 | 2372 | 4.34 | 2390 | 4.49 | 2408 | 4.65 | 2425 | 4.8 | 2459 | 5.11 | 2494 | 5.4 | 2527 | 5.7
7247 | 3800 | 2442 | 4.53 | 2460 | 4.69 | 2477 | 4.85 | 2494 | 5.01 | 2511 | 5.17 | 2528 | 5.33 | 2545 | 5.5 | 2577 | 5.83 | 2610 | 6.14 | 2642 | 6.45
VOL | OUT | 2" SP |  | 2 ½" SP |  | 3" SP |  | 3 ½" SP |  | 4" SP |  | 4 ½" SP |  | 5" SP |  | 5 ½" SP |  | 6 " SP |  | 6 ½" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
2479 | 1300 | 1389 | 1.09 | 1503 | 1.33 | 1607 | 1.57
2670 | 1400 | 1429 | 1.2 | 1535 | 1.46 | 1638 | 1.71 | 1734 | 1.98
2861 | 1500 | 1471 | 1.31 | 1570 | 1.59 | 1670 | 1.86 | 1765 | 2.14 | 1854 | 2.42
3051 | 1600 | 1514 | 1.42 | 1612 | 1.72 | 1702 | 2.02 | 1797 | 2.31 | 1886 | 2.61 | 1969 | 2.9 | 2053 | 3.24
3242 | 1700 | 1558 | 1.55 | 1654 | 1.86 | 1743 | 2.17 | 1829 | 2.49 | 1917 | 2.8 | 2001 | 3.11 | 2079 | 3.43 | 2155 | 3.75
3433 | 1800 | 1602 | 1.69 | 1697 | 2.01 | 1785 | 2.33 | 1867 | 2.67 | 1949 | 3.01 | 2032 | 3.33 | 2111 | 3.66 | 2186 | 4 | 2257 | 4.34
3623 | 1900 | 1650 | 1.83 | 1741 | 2.16 | 1828 | 2.51 | 1909 | 2.86 | 1986 | 3.21 | 2064 | 3.56 | 2142 | 3.91 | 2217 | 4.26 | 2289 | 4.61 | 2357 | 4.97
3814 | 2000 | 1700 | 1.98 | 1785 | 2.33 | 1871 | 2.69 | 1951 | 3.05 | 2027 | 3.42 | 2099 | 3.8 | 2174 | 4.16 | 2249 | 4.53 | 2320 | 4.89 | 2388 | 5.26
4195 | 2200 | 1801 | 2.32 | 1882 | 2.7 | 1959 | 3.09 | 2038 | 3.47 | 2112 | 3.87 | 2183 | 4.27 | 2250 | 4.68 | 2315 | 5.1 | 2384 | 5.5 | 2452 | 5.9
4577 | 2400 | 1905 | 2.7 | 1983 | 3.11 | 2056 | 3.52 | 2126 | 3.95 | 2199 | 4.37 | 2268 | 4.79 | 2335 | 5.23 | 2398 | 5.67 | 2459 | 6.12 | 2518 | 6.57
4958 | 2600 | 2010 | 3.12 | 2086 | 3.57 | 2156 | 4.01 | 2224 | 4.46 | 2288 | 4.92 | 2355 | 5.37 | 2421 | 5.83 | 2483 | 6.29 | 2543 | 6.77 | 2602 | 7.24
5340 | 2800 | 2117 | 3.58 | 2190 | 4.07 | 2259 | 4.55 | 2324 | 5.03 | 2387 | 5.51 | 2446 | 6 | 2508 | 6.49 | 2570 | 6.98 | 2629 | 7.48 | 2687 | 7.98
5721 | 3000 | 2226 | 4.1 | 2296 | 4.62 | 2363 | 5.15 | 2427 | 5.65 | 2487 | 6.16 | 2546 | 6.67 | 2602 | 7.2 | 2658 | 7.72 | 2716 | 8.25 | 2773 | 8.77
6102 | 3200 | 2336 | 4.67 | 2404 | 5.22 | 2469 | 5.78 | 2531 | 6.34 | 2590 | 6.87 | 2647 | 7.42 | 2701 | 7.96 | 2754 | 8.52 | 2806 | 9.08 | 2861 | 9.63
6484 | 3400 | 2448 | 5.3 | 2513 | 5.88 | 2576 | 6.46 | 2636 | 7.06 | 2694 | 7.66 | 2749 | 8.22 | 2802 | 8.8 | 2854 | 9.38 | 2905 | 9.96 | 2954 | 10.56
6865 | 3600 | 2560 | 6 | 2623 | 6.6 | 2684 | 7.22 | 2742 | 7.84 | 2799 | 8.48 | 2853 | 9.1 | 2905 | 9.7 | 2956 | 10.31 | 3005 | 10.92 | 3053 | 11.54
7247 | 3800 | 2674 | 6.77 | 2735 | 7.4 | 2794 | 8.04 | 2850 | 8.69 | 2905 | 9.35 | 2958 | 10.02 | 3009 | 10.68 | 3058 | 11.31 | 3106 | 11.95 | 3153 | 12.59
7628 | 4000 | 2788 | 7.61 | 2847 | 8.27 | 2904 | 8.94 | 2959 | 9.62 | 3012 | 10.3 | 3064 | 11 | 3114 | 11.7 | 3162 | 12.4 | 3209 | 13.06 | 3255 | 13.73
8009 | 4200 | 2903 | 8.52 | 2961 | 9.21 | 3016 | 9.91 | 3069 | 10.61 | 3121 | 11.33 | 311 | 12.05 | 3220 | 12.78 | 3267 | 13.52 | 3313 | 14.26 | 3358 | 14.95
8391 | 4400 | 3019 | 9.51 | 3075 | 10.23 | 3128 | 10.96 | 3180 | 11.69 | 3230 | 12.44 | 3279 | 13.19 | 33277 | 13.94 | 3373 | 14.71 | 3418 | 15.48 | 3462 | 16.26
8772 | 4600 | 3136 | 10.59 | 3190 | 11.34 | 3242 | 12.09 | 3292 | 12.86 | 3341 | 13.63 | 3388 | 14.4 | 3435 | 15.19 | 3480 | 15.98 | 3524 | 16.78 | 3567 | 17.58
9154 | 4800 | 3254 | 11.75 | 3305 | 12.53 | 3356 | 13.32 | 3405 | 14.11 | 3452 | 14.9 | 3498 | 15.71 | 3544 | 16.52 | 3588 | 17.34 | 3631 | 18.16 | 3673 | 19
9535 | 5000 | 3373 | 12.98 | 3422 | 13.82 | 3471 | 14.63 | 3518 | 15.45 | 3564 | 16.27 | 3609 | 17.11 | 3653 | 17.94 | 3697 | 18.79 | 3739 | 19.64 | 3780 | 20.5
9916 | 5200 | 3492 | 14.30 | 3539 | 15.20 | 3586 | 16.04 | 3632 | 16.88 | 3677 | 17.74 | 3721 | 18.60 | 3764 | 19.46 | 3806 | 20.34 | 3847 | 21.22 | 3888 | 22.10
VOL | OUT | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 11" SP |  | 12" SP |  | 13" SP |  | 14" SP |  | 15" SP |  | 16" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
4195 | 2200 | 2517 | 6.3 | 2642 | 7.11 | 2759 | 7.93
4577 | 2400 | 2581 | 7.01 | 2705 | 7.88 | 2822 | 8.76 | 2932 | 9.65 | 3040 | 10.58
4958 | 2600 | 2658 | 7.73 | 2769 | 8.7 | 2885 | 9.64 | 2995 | 10.58 | 3100 | 11.54 | 3200 | 12.5 | 3301 | 13.56
5340 | 2800 | 2742 | 8.49 | 2849 | 9.52 | 2949 | 10.57 | 3058 | 11.58 | 3162 | 12.59 | 3262 | 13.61 | 3358 | 14.64 | 3450 | 15.67 | 3544 | 16.8
5721 | 3000 | 2828 | 9.31 | 2933 | 10.39 | 3032 | 11.49 | 3127 | 12.61 | 3226 | 13.71 | 3325 | 14.78 | 3420 | 15.87 | 3512 | 16.96 | 3601 | 18.06 | 3687 | 19.17
6102 | 3200 | 2915 | 10.19 | 3018 | 11.32 | 3116 | 12.48 | 3210 | 13.65 | 3300 | 14.84 | 3389 | 16.03 | 3484 | 17.17 | 3575 | 18.31 | 3663 | 19.47 | 3749 | 200.63
6102 | 3400 | 3003 | 11.15 | 3105 | 12.33 | 3202 | 13.53 | 3295 | 14.75 | 3383 | 15.99 | 3469 | 17.24 | 3551 | 18.52 | 3639 | 19.74 | 3727 | 20.95 | 3812 | 22.17
6484 | 3600 | 3099 | 12.16 | 3193 | 13.41 | 3289 | 14.66 | 3380 | 15.93 | 3468 | 17.22 | 3552 | 18.52 | 3634 | 19.84 | 3713 | 21.17 | 3790 | 22.51 | 3875 | 23.79
6865 | 3800 | 3199 | 13.24 | 3287 | 14.55 | 3377 | 15.87 | 3467 | 17.19 | 3553 | 18.53 | 3637 | 19.88 | 3718 | 21.24 | 3796 | 22.63 | 3871 | 24.02 | 3945 | 25.44
7247 | 4000 | 3300 | 14.4 | 3387 | 15.76 | 3470 | 17.15 | 3555 | 18.53 | 3640 | 19.92 | 3723 | 21.32 | 3802 | 22.73 | 3879 | 24.16 | 3954 | 25.61 | 4027 | 27.07
7628 | 4200 | 3402 | 15.65 | 3487 | 17.06 | 3569 | 18.49 | 3647 | 19.95 | 3728 | 21.4 | 3809 | 22.85 | 3888 | 24.31 | 3964 | 25.79 | 4039 | 27.28 | 4111 | 28.79
80091 | 4400 | 3505 | 19.98 | 3589 | 18.44 | 3669 | 19.93 | 3746 | 21.43 | 3820 | 22.95 | 3897 | 24.47 | 3975 | 25.98 | 4050 | 27.51 | 4124 | 29.05 | 4195 | 30.6
8772 | 4600 | 3610 | 18.4 | 3691 | 19.92 | 3770 | 21.45 | 3846 | 23 | 3919 | 24.57 | 3990 | 26.16 | 4063 | 27.74 | 4137 | 29.32 | 4210 | 30.91 | 4280 | 32.51
9154 | 4800 | 3715 | 19.83 | 3795 | 21.49 | 3872 | 23.08 | 3946 | 24.68 | 4018 | 26.29 | 4088 | 27.93 | 4156 | 29.58 | 4225 | 31.23 | 4297 | 32.87