## Sheet1
AIRFOIL BLADE
SIZE S - AF - 49 | [6 empty] | SINGLE WIDTH |  |  |  |  | MAXIMUM CLASS OPERATING RPM
[7 empty] | SINGLE INLET |  |  |  |  | FAN TEMPERATURE
Wheel Diameter 49 inches 1245 mm | [13 empty] | SIZE 49 |  | ₋20˚ to 150˚ F ₋29˚ to 66˚C
Wheel Circumference 12.8 feet 3.901 m | [13 empty] | CLASS I |  | 840
Inlet Diameter / Area 58 ½ inches Dia/15.02 sq f.t 1486 mm /1.395 m² | [13 empty] | CLASS II |  | 1097
Outlet Size Area 41 5/8*38 13/16 Inches I.D/13.9 sq.ft 1311*986mm/1.291m² | [13 empty] | CLASS III |  | 1381
Tip Speed 12.8* rpm ft./minute 3.901*RPM m/minute | [13 empty] | CLASS IV |  | 1519
Maximum BHP 56.78*(RPM÷1000)³ BHP 42.34* (RPM ÷1000)³ KW
VOL | OUT | ¼" SP |  | ⅜" SP |  | ½" SP |  | ⅝" SP |  | 3/4" SP |  | ⅞" SP |  | 1" SP |  | 1 ¼" SP |  | 1 ½" SP |  | 1 3/4" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
8346 | 600 | 198 | 0.44 | 223 | 0.62 | 250 | 0.82
9737 | 700 | 213 | 0.53 | 237 | 0.75 | 258 | 0.96 | 281 | 1.19 | 303 | 1.43
11128 | 800 | 229 | 0.65 | 252 | 0.89 | 273 | 1.14 | 291 | 1.38 | 310 | 1.63 | 331 | 1.91 | 350 | 2.18
12519 | 900 | 247 | 0.79 | 268 | 1.05 | 288 | 1.33 | 306 | 1.6 | 322 | 1.87 | 338 | 2.15 | 356 | 2.45 | 391 | 3.07
13910 | 1000 | 266 | 0.96 | 284 | 1.23 | 303 | 1.53 | 321 | 1.84 | 337 | 2.15 | 352 | 2.44 | 367 | 2.75 | 398 | 3.4 | 430 | 4.09
15301 | 1100 | 285 | 1.15 | 302 | 1.45 | 319 | 1.76 | 336 | 2.09 | 352 | 2.44 | 367 | 2.77 | 381 | 3.1 | 407 | 3.76 | 436 | 4.49 | 465 | 5.24
16692 | 1200 | 305 | 1.38 | 321 | 1.69 | 336 | 2.02 | 352 | 2.37 | 367 | 2.74 | 382 | 3.11 | 396 | 3.48 | 422 | 4.19 | 445 | 4.92 | 472 | 5.71
18083 | 1300 | 324 | 1.63 | 340 | 1.97 | 354 | 2.32 | 368 | 2.69 | 383 | 3.07 | 397 | 3.46 | 411 | 3.87 | 436 | 4.66 | 460 | 5.43 | 482 | 6.22
19474 | 1400 | 344 | 1.92 | 359 | 2.29 | 373 | 2.66 | 386 | 3.04 | 399 | 3.44 | 413 | 3.85 | 426 | 4.27 | 451 | 5.15 | 474 | 5.98 | 496 | 6.82
20865 | 1500 | 365 | 2.24 | 379 | 2.64 | 392 | 3.03 | 405 | 3.43 | 417 | 3.85 | 429 | 4.28 | 442 | 4.72 | 466 | 5.63 | 489 | 6.58 | 510 | 7.46
22256 | 1600 | 385 | 2.59 | 399 | 3.03 | 412 | 3.45 | 424 | 3.87 | 435 | 4.3 | 446 | 4.75 | 458 | 5.2 | 482 | 6.16 | 504 | 7.14 | 525 | 8.14
23647 | 1700 | 406 | 2.99 | 419 | 3.47 | 431 | 3.9 | 443 | 4.35 | 454 | 4.8 | 465 | 5.27 | 475 | 5.74 | 498 | 6.73 | 520 | 7.75 | 540 | 8.81
25038 | 1800 | 426 | 3.42 | 439 | 3.93 | 451 | 4.41 | 462 | 4.88 | 473 | 5.35 | 484 | 5.83 | 494 | 6.33 | 514 | 7.34 | 535 | 8.41 | 555 | 9.5
26429 | 1900 | 447 | 3.91 | 459 | 4.44 | 471 | 4.96 | 482 | 5.45 | 492 | 5.95 | 503 | 6.45 | 512 | 6.96 | 531 | 8.01 | 551 | 9.11 | 571 | 10.25
27820 | 2000 | 468 | 4.44 | 480 | 4.99 | 491 | 5.56 | 502 | 6.08 | 512 | 6.6 | 522 | 7.12 | 531 | 7.66 | 550 | 8.74 | 568 | 9.87 | 587 | 11.04
30602 | 2200 | 510 | 5.65 | 521 | 6.26 | 532 | 6.88 | 542 | 7.5 | 551 | 8.06 | 561 | 8.63 | 570 | 9.21 | 587 | 10.38 | 604 | 11.57 | 619 | 12.8
33384 | 2400 | 553 | 7.09 | 563 | 7.74 | 573 | 8.41 | 582 | 9.09 | 591 | 9.77 | 600 | 10.38 | 609 | 11 | 625 | 12.25 | 641 | 13.53 | 656 | 14.83
361666 | 2600 | 596 | 8.77 | 605 | 9.47 | 614 | 10.19 | 623 | 10.91 | 632 | 11.65 | 640 | 12.39 | 648 | 13.05 | 664 | 14.39 | 679 | 15.75 | 694 | 17.14
38948 | 2800 | 639 | 10.71 | 647 | 11.46 | 656 | 12.23 | 664 | 13.01 | 673 | 13.79 | 681 | 14.58 | 688 | 15.38 | 703 | 16.81 | 718 | 18.26 | 732 | 19.73
41730 | 3000 | 682 | 12.93 | 690 | 13.74 | 698 | 14.55 | 706 | 15.38 | 714 | 16.21 | 721 | 17.05 | 729 | 17.9 | 743 | 19.54 | 757 | 21.07 | 771 | 22.63
44512 | 3200 | 725 | 15.46 | 733 | 16.31 | 740 | 17.18 | 748 | 18.05 | 755 | 18.94 | 763 | 19.83 | 770 | 20.72 | 784 | 22.53 | 797 | 24.21 | 810 | 25.85
47294 | 3400 | 768 | 18.3 | 776 | 19.21 | 783 | 20.13 | 790 | 21.05 | 797 | 21.98 | 804 | 22.92 | 811 | 23.87 | 824 | 25.78 | 837 | 27.7 | 849 | 29.43
50076 | 3600 | 812 | 21.49 | 819 | 22.45 | 826 | 23.42 | 832 | 24.4 | 839 | 25.38 | 846 | 26.36 | 852 | 27.36 | 865 | 29.36 | 877 | 31.4 | 889 | 33.37
52858 | 3800 | 855 | 25.05 | 862 | 26.06 | 869 | 27.08 | 875 | 28.1 | 881 | 29.13 | 888 | 30.17 | 894 | 31.21 | 906 | 33.31 | 918 | 35.44 | 929 | 37.6
VOL | OUT | 2" SP |  | 2 ½" SP |  | 3" SP |  | 3 ½" SP |  | 4" SP |  | 4 ½" SP |  | 5" SP |  | 5 ½" SP |  | 6 " SP |  | 6 ½" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
19474 | 1400 | 516 | 7.67 | 562 | 9.51 | 606 | 11.44
20865 | 1500 | 530 | 8.35 | 568 | 10.2 | 613 | 12.22 | 654 | 14.3
22256 | 1600 | 545 | 9.08 | 582 | 11 | 619 | 13.04 | 660 | 15.21 | 699 | 17.43
23647 | 1700 | 559 | 9.86 | 596 | 11.87 | 630 | 13.93 | 667 | 16.15 | 705 | 18.47 | 741 | 20.82
25038 | 1800 | 575 | 10.62 | 611 | 12.79 | 644 | 14.94 | 675 | 17.14 | 712 | 19.54 | 748 | 21.99 | 781 | 24.48
26429 | 1900 | 590 | 11.41 | 625 | 13.77 | 658 | 16 | 689 | 18.29 | 718 | 20.64 | 754 | 23.19 | 788 | 25.78 | 820 | 28.41
27820 | 2000 | 606 | 12.25 | 640 | 14.72 | 673 | 17.13 | 703 | 19.5 | 732 | 21.92 | 761 | 24.42 | 795 | 27.11 | 827 | 29.83 | 857 | 32.59 | 887 | 35.38
30602 | 2200 | 637 | 14.08 | 671 | 16.72 | 703 | 19.45 | 732 | 22.11 | 760 | 24.7 | 787 | 27.33 | 813 | 30.01 | 840 | 32.8 | 871 | 35.75 | 900 | 38.74
33384 | 2400 | 671 | 16.16 | 703 | 18.95 | 733 | 21.84 | 762 | 24.81 | 790 | 27.77 | 816 | 30.57 | 841 | 33.41 | 865 | 36.29 | 888 | 39.22 | 913 | 42.26
36166 | 2600 | 708 | 18.55 | 735 | 21.44 | 765 | 24.49 | 793 | 27.62 | 820 | 30.83 | 845 | 34.1 | 870 | 37.12 | 894 | 40.17 | 917 | 43.26 | 939 | 46.39
38948 | 2800 | 745 | 21.22 | 771 | 24.26 | 797 | 27.42 | 825 | 30.71 | 851 | 34.08 | 876 | 37.51 | 900 | 41.01 | 923 | 44.39 | 945 | 47.64 | 967 | 50.93
41730 | 3000 | 784 | 24.2 | 808 | 27.41 | 832 | 30.69 | 857 | 34.1 | 882 | 37.63 | 907 | 41.22 | 930 | 44.88 | 953 | 48.6 | 975 | 52.37 | 996 | 55.84
44512 | 3200 | 822 | 27.51 | 846 | 30.88 | 869 | 34.33 | 891 | 37.84 | 914 | 41.49 | 938 | 45.25 | 961 | 49.07 | 984 | 52.95 | 1005 | 56.88 | 1026 | 60.87
47294 | 3400 | 861 | 31.17 | 884 | 3.4.71 | 907 | 38.32 | 928 | 41.99 | 948 | 45.73 | 970 | 49.61 | 993 | 53.6 | 1015 | 57.64 | 1036 | 61.73 | 1057 | 65.88
50076 | 3600 | 901 | 35.2 | 923 | 38.91 | 945 | 42.68 | 965 | 46.52 | 985 | 50.42 | 1004 | 54.38 | 1025 | 58.48 | 1047 | 62.69 | 1067 | 66.94 | 1088 | 71.25
52858 | 3800 | 941 | 39.62 | 962 | 43.5 | 983 | 47.44 | 1003 | 51.44 | 1022 | 55.5 | 1041 | 59.62 | 1059 | 63.8 | 1079 | 68.11 | 1099 | 72.53 | 1119 | 77
55640 | 4000 | 981 | 44.39 | 1002 | 48.5 | 1022 | 52.61 | 1041 | 56.78 | 1060 | 61 | 1078 | 65.28 | 1096 | 69.62 | 1113 | 74.01 | 1131 | 78.52 | 1151 | 83.15
58422 | 4200 | 1021 | 49.42 | 1042 | 53.94 | 1061 | 58.22 | 1080 | 62.55 | 1098 | 656.94 | 1116 | 71.38 | 1133 | 75.88 | 1150 | 80.43 | 1166 | 85.02 | 1183 | 89.72
61204 | 4400 | 1062 | 54.87 | 1082 | 59.83 | 1100 | 64.28 | 1119 | 68.78 | 1137 | 73.34 | 1154 | 77.94 | 1171 | 82.6 | 1187 | 87.31 | 1203 | 92.06 | 1219 | 96.86
63986 | 4600 | 11103 | 60.76 | 1122 | 65.94 | 1140 | 70.82 | 1158 | 75.49 | 1175 | 80.21 | 1192 | 84.98 | 1209 | 89.8 | 1224 | 94.67 | 1240 | 99.58 | 1255 | 104.54
66768 | 4800 | 1144 | 67.12 | 1162 | 72.48 | 1180 | 77.86 | 1198 | 82.7 | 1214 | 87.59 | 1231 | 92.52 | 1247 | 97.5 | 1262 | 102.53 | 1278 | 107.61 | 1293 | 112.73
69550 | 5000 | 1185 | 73.96 | 1202 | 79.51 | 1221 | 85.14 | 1237 | 90.42 | 1254 | 95.48 | 1270 | 100.58 | 1285 | 105.73 | 1300 | 110.92 | 1315 | 116.16 | 1330 | 121.44
72332 | 5200 | 1227 | 81.3 | 1244 | 87.05 | 1261 | 92.86 | 1277 | 98.69 | 1293 | 103.91 | 1309 | 109.18 | 1324 | 114.5 | 1339 | 119.85 | 1353 | 125.25 | 1368 | 130.69
75114 | 5400 | 1268 | 89.17 | 1285 | 95.11 | 1302 | 101.11 | 1318 | 107.18 | 1333 | 112.91 | 1348 | 118.35 | 1363 | 123.83 | 1378 | 129.34 | 1392 | 134.9 | 1406 | 140.5
VOL | OUT | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 11" SP |  | 12" SP |  | 13" SP |  | 14" SP |  | 15" SP |  | 16" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
33384 | 2400 | 941 | 45.47 | 995 | 51.97 | 1045 | 58.59
36166 | 2600 | 960 | 49.55 | 1008 | 56.25 | 1058 | 63.25 | 1106 | 70.36 | 1151 | 77.57
38948 | 2800 | 988 | 54.25 | 1029 | 61.01 | 1072 | 68.1 | 1119 | 75.59 | 1164 | 83.18 | 1207 | 90.86
41730 | 3000 | 1017 | 59.33 | 1057 | 66.41 | 1095 | 73.62 | 1132 | 81.03 | 1177 | 89 | 1220 | 97.06 | 1261 | 105.21 | 1301 | 113.44
44512 | 3200 | 1046 | 64.79 | 1086 | 72.2 | 1123 | 79.73 | 1159 | 87.39 | 1193 | 95.16 | 1233 | 103.49 | 1274 | 112.01 | 1314 | 120.62 | 1352 | 129.32 | 1389 | 138.09
47294 | 3400 | 1176 | 70.08 | 1115 | 78.4 | 1152 | 86.26 | 1187 | 94.23 | 1220 | 102.32 | 1253 | 110.58 | 1288 | 119.06 | 1327 | 128.05 | 1365 | 137.11 | 1402 | 146.26
50076 | 3600 | 1107 | 75.61 | 1145 | 84.48 | 1181 | 93.23 | 1215 | 101.53 | 1249 | 109.94 | 1281 | 118.45 | 1312 | 127.08 | 1342 | 135.81 | 1378 | 145.16 | 1415 | 154.68
52858 | 3800 | 1138 | 81.52 | 1175 | 90.71 | 1210 | 100.09 | 1244 | 109.29 | 1277 | 118.02 | 1309 | 126.85 | 1340 | 135.79 | 1369 | 144.83 | 1398 | 153.97 | 1428 | 163.37
55640 | 4000 | 1170 | 87.83 | 1206 | 97.34 | 1241 | 107.03 | 1274 | 116.9 | 1307 | 126.59 | 1338 | 135.75 | 1368 | 145 | 1398 | 154.35 | 1426 | 163.8 | 1454 | 173.34
58422 | 4200 | 1202 | 94.56 | 1238 | 104.39 | 1272 | 114.4 | 1305 | 124.58 | 1336 | 134.92 | 1367 | 746.16 | 1397 | 154.73 | 1426 | 164.39 | 1454 | 174.15 | 1481 | 184
61204 | 4400 | 1234 | 101.73 | 1269 | 111.88 | 1303 | 122.21 | 1336 | 132.7 | 1367 | 143.36 | 1397 | 754.17 | 1426 | 165 | 1455 | 174.98 | 1483 | 185.05 | 1510 | 195.21
63986 | 4600 | 1270 | 109.55 | 1302 | 119.83 | 1335 | 130.48 | 1367 | 141.29 | 1398 | 152.26 | 1427 | 163.38 | 1456 | 174.65 | 1484 | 186.07 | 1512 | 196.52
66768 | 4800 | 1307 | 117.89 | 1336 | 128.35 | 1367 | 139.22 | 1398 | 150.36 | 1429 | 161.64 | 1458 | 173.07 | 1486 | 184.65 | 1514 | 196.37
69550 | 5000 | 1344 | 126.76 | 1372 | 137.52 | 1399 | 148.46 | 1430 | 159.92 | 1460 | 171.52 | 1489 | 183.27 | 1517 | 195.16