## Sheet1
AIRFOIL BLADE
SIZE S - AF - 60 | [6 empty] | SINGLE WIDTH |  |  |  |  | MAXIMUM CLASS OPERATING RPM
[7 empty] | SINGLE INLET |  |  |  |  | FAN TEMPERATURE
Wheel Diameter 60 inches 1524 mm | [13 empty] | SIZE 60 |  | ₋20˚ to 150˚ F ₋29˚ to 66˚C
Wheel Circumference 15.7 feet 4.785 m | [13 empty] | CLASS I |  | 686
Inlet Diameter / Area 71 ½ inches Dia/22.32 sq f.t 1816 mm /2.074 m² | [13 empty] | CLASS II |  | 896
Outlet Size Area 63 ¼*47 ⅛ Inches I.D/20.71 sq.ft 1607*1197 mm/1.924m² | [13 empty] | CLASS III |  | 1128
Tip Speed 15.7* rpm ft./minute 4.785*RPM m/minute | [13 empty] | CLASS IV |  | 1241
Maximum BHP 156.66*(RPM÷1000)³ BHP 116.8 * (RPM ÷1000)³ KW
VOL | OUT | ¼" SP |  | ⅜" SP |  | ½" SP |  | ⅝" SP |  | 3/4" SP |  | ⅞" SP |  | 1" SP |  | 1 ¼" SP |  | 1 ½" SP |  | 1 3/4" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
12426 | 600 | 161 | 0.65 | 182 | 0.92 | 204 | 1.22
14497 | 700 | 174 | 0.79 | 193 | 1.11 | 210 | 1.43 | 229 | 1.77 | 248 | 2.13
16568 | 800 | 186 | 0.97 | 205 | 1.33 | 222 | 1.69 | 237 | 2.05 | 253 | 2.43 | 270 | 2.84 | 285 | 3.25
18639 | 900 | 201 | 1.17 | 218 | 1.56 | 234 | 1.98 | 249 | 2.38 | 263 | 2.78 | 275 | 3.19 | 291 | 3.64 | 319 | 4.57
20710 | 1000 | 216 | 1.42 | 231 | 1.83 | 247 | 2.28 | 261 | 2.74 | 274 | 3.19 | 287 | 3.63 | 299 | 4.08 | 325 | 5.06 | 350 | 6.09
22781 | 1100 | 232 | 1.7 | 245 | 2.15 | 260 | 2.62 | 273 | 3.11 | 286 | 3.62 | 299 | 4.12 | 310 | 4.6 | 332 | 5.6 | 356 | 6.68 | 380 | 7.81
24852 | 1200 | 247 | 2.03 | 261 | 2.51 | 273 | 3 | 286 | 3.52 | 299 | 4.06 | 311 | 4.62 | 322 | 5.17 | 343 | 6.23 | 363 | 7.32 | 385 | 8.5
26923 | 1300 | 263 | 2.41 | 276 | 2.92 | 288 | 3.44 | 299 | 3.98 | 312 | 4.55 | 323 | 5.14 | 334 | 5.74 | 355 | 6.92 | 374 | 8.07 | 392 | 9.26
28994 | 1400 | 280 | 2.84 | 292 | 3.38 | 303 | 3.93 | 314 | 4.5 | 325 | 5.1 | 336 | 5.71 | 347 | 6.34 | 367 | 7.65 | 386 | 8.89 | 404 | 10.13
31065 | 1500 | 296 | 3.31 | 308 | 3.9 | 319 | 4.48 | 329 | 5.08 | 339 | 5.7 | 349 | 6.34 | 360 | 7 | 379 | 8.36 | 398 | 9.77 | 415 | 11.07
33136 | 1600 | 313 | 3.83 | 324 | 4.48 | 334 | 5.09 | 344 | 5.73 | 354 | 6.37 | 363 | 7.03 | 373 | 7.72 | 392 | 9.14 | 410 | 10.61 | 427 | 12.09
35207 | 1700 | 329 | 4.41 | 340 | 5.12 | 350 | 5.77 | 360 | 6.43 | 369 | 7.11 | 378 | 7.8 | 386 | 8.5 | 405 | 9.98 | 423 | 11.51 | 440 | 13.09
37278 | 1800 | 346 | 5.05 | 356 | 5.8 | 366 | 6.51 | 376 | 7.21 | 384 | 7.92 | 392 | 8.64 | 401 | 9.37 | 418 | 10.89 | 436 | 12.48 | 452 | 14.11
39349 | 1900 | 363 | 5.76 | 373 | 6.55 | 382 | 7.33 | 391 | 8.06 | 400 | 8.8 | 408 | 9.55 | 416 | 10.31 | 432 | 11.87 | 449 | 13.52 | 465 | 15.21
41420 | 2000 | 380 | 6.54 | 390 | 7.37 | 399 | 8.21 | 407 | 8.98 | 416 | 9.75 | 424 | 10.53 | 432 | 11.33 | 447 | 12.98 | 462 | 14.63 | 478 | 16.39
45562 | 2200 | 414 | 8.32 | 423 | 9.23 | 432 | 10.14 | 440 | 11.07 | 448 | 11.91 | 455 | 12.75 | 463 | 13.61 | 477 | 15.36 | 491 | 17.14 | 504 | 18.97
49704 | 2400 | 449 | 10.43 | 457 | 11.41 | 465 | 12.4 | 473 | 13.41 | 480 | 14.41 | 487 | 15.33 | 494 | 16.25 | 508 | 18.12 | 521 | 20.03 | 533 | 21.97
53846 | 2600 | 483 | 12.9 | 491 | 13.95 | 499 | 15.025 | 506 | 16.1 | 513 | 17.19 | 520 | 18.28 | 526 | 19.27 | 539 | 21.27 | 552 | 23.3 | 564 | 25.37
57988 | 2800 | 518 | 15.75 | 525 | 16.88 | 532 | 18.02 | 539 | 19.17 | 546 | 20.34 | 553 | 21.52 | 559 | 22.7 | 571 | 24.83 | 583 | 26.99 | 595 | 29.18
62130 | 3000 | 553 | 19.02 | 560 | 20.22 | 567 | 21.44 | 573 | 22.66 | 579 | 23.9 | 586 | 25.15 | 592 | 26.42 | 604 | 28.84 | 615 | 31.13 | 626 | 33.45
66272 | 3200 | 588 | 22.73 | 595 | 24 | 601 | 25.3 | 607 | 26.6 | 613 | 27.91 | 619 | 29.23 | 625 | 30.57 | 636 | 33.27 | 647 | 35.75 | 658 | 38.19
70414 | 3400 | 623 | 26.91 | 629 | 28.26 | 635 | 29.63 | 641 | 31 | 647 | 32.39 | 653 | 33.79 | 658 | 35.2 | 669 | 38.04 | 680 | 40.88 | 690 | 43.45
74556 | 3600 | 658 | 31.59 | 664 | 33.02 | 670 | 34.46 | 675 | 35.92 | 681 | 37.38 | 686 | 38.85 | 692 | 40.33 | 702 | 43.32 | 712 | 46.35 | 722 | 49.25
78698 | 3800 | 694 | 36.81 | 699 | 38.32 | 705 | 39.83 | 710 | 41.36 | 715 | 42.89 | 720 | 44.44 | 725 | 45.99 | 735 | 49.13 | 745 | 52.3 | 755 | 55.51
VOL | OUT | 2" SP |  | 2 ½" SP |  | 3" SP |  | 3 ½" SP |  | 4" SP |  | 4 ½" SP |  | 5" SP |  | 5 ½" SP |  | 6 " SP |  | 6 ½" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
28994 | 1400 | 420 | 11.4 | 458 | 14.16 | 495 | 17.04
31065 | 1500 | 432 | 12.41 | 463 | 15.18 | 500 | 18.2 | 533 | 21.3
33136 | 1600 | 444 | 13.49 | 474 | 16.36 | 505 | 19.41 | 539 | 22.65 | 570 | 25.96
35207 | 1700 | 455 | 14.64 | 485 | 17.63 | 513 | 20.72 | 544 | 24.05 | 575 | 27.5 | 605 | 31.02
37278 | 1800 | 468 | 15.79 | 497 | 19 | 524 | 22.2 | 550 | 25.5 | 581 | 29.09 | 610 | 32.75 | 637 | 36.47
39349 | 1900 | 480 | 16.95 | 509 | 20.44 | 536 | 23.77 | 561 | 27.19 | 586 | 30.72 | 615 | 34.53 | 643 | 38.39 | 669 | 42.31
41420 | 2000 | 493 | 18.18 | 521 | 21.88 | 548 | 25.44 | 573 | 28.97 | 596 | 32.59 | 621 | 36.36 | 648 | 40.36 | 674 | 44.43 | 699 | 48.54 | 724 | 52.71
45562 | 2200 | 518 | 20.89 | 546 | 24.83 | 572 | 28.9 | 596 | 32.84 | 619 | 36.7 | 641 | 40.62 | 662 | 44.63 | 685 | 48.83 | 710 | 53.23 | 734 | 57.68
49704 | 2400 | 545 | 23.95 | 572 | 28.12 | 597 | 32.43 | 620 | 36.86 | 643 | 41.23 | 664 | 45.4 | 685 | 49.64 | 705 | 53.95 | 724 | 58.32 | 745 | 62.91
53846 | 2600 | 575 | 27.47 | 598 | 31.79 | 622 | 36.35 | 645 | 41.02 | 667 | 45.8 | 688 | 50.65 | 708 | 55.13 | 728 | 59.68 | 747 | 64.29 | 765 | 68.95
57988 | 2800 | 606 | 31.4 | 627 | 35.94 | 648 | 40.66 | 671 | 45.58 | 692 | 50.6 | 713 | 55.72 | 732 | 60.94 | 751 | 65.91 | 770 | 70.76 | 788 | 75.67
62130 | 3000 | 637 | 35.8 | 657 | 40.58 | 676 | 45.47 | 697 | 50.57 | 718 | 55.84 | 738 | 61.2 | 757 | 66.66 | 776 | 72.2 | 793 | 77.77 | 811 | 82.92
66272 | 3200 | 668 | 40.67 | 688 | 45.7 | 706 | 50.83 | 724 | 56.07 | 744 | 61.54 | 763 | 67.14 | 782 | 72.84 | 801 | 78.63 | 818 | 84.5 | 835 | 90.46
70414 | 3400 | 700 | 46.05 | 719 | 51.33 | 737 | 56.71 | 754 | 62.19 | 771 | 67.77 | 789 | 73.58 | 808 | 79.53 | 826 | 85.55 | 843 | 91.66 | 860 | 97.86
74556 | 3600 | 732 | 51.98 | 750 | 57.51 | 768 | 63.14 | 784 | 68.86 | 801 | 74.68 | 816 | 80.58 | 834 | 86.73 | 851 | 93 | 868 | 99.35 | 885 | 105.79
78698 | 3800 | 764 | 58.48 | 782 | 64.27 | 799 | 70.14 | 815 | 76.11 | 831 | 82.17 | 846 | 88.31 | 861 | 94.54 | 878 | 101 | 894 | 107.6 | 910 | 114.27
82840 | 4000 | 796 | 65.55 | 814 | 71.63 | 830 | 77.76 | 846 | 83.97 | 861 | 90.27 | 876 | 96.66 | 891 | 103.12 | 905 | 109.66 | 920 | 116.43 | 936 | 123.34
86982 | 4200 | 829 | 72.95 | 846 | 79.63 | 862 | 86.01 | 877 | 92.47 | 892 | 99.02 | 907 | 105.64 | 921 | 112.35 | 935 | 119.13 | 948 | 125.98 | 962 | 133.03
91124 | 4400 | 862 | 80.96 | 878 | 88.3 | 894 | 94.93 | 909 | 101.64 | 923 | 108.43 | 937 | 115.3 | 951 | 122.25 | 965 | 129.27 | 978 | 136.36 | 991 | 143.52
95266 | 4600 | 895 | 89.63 | 911 | 97.34 | 926 | 104.55 | 941 | 111.51 | 955 | 118.55 | 968 | 125.67 | 982 | 132.85 | 995 | 140.11 | 1008 | 148.44 | 1020 | 154.84
99408 | 4800 | 928 | 98.98 | 944 | 106.98 | 958 | 114.91 | 973 | 122.12 | 986 | 129.41 | 1000 | 136.77 | 1013 | 144.2 | 1026 | 151.7 | 1038 | 159.27 | 1050 | 166.9
103550 | 5000 | 962 | 109.04 | 977 | 117.32 | 991 | 125.7 | 1005 | 133.49 | 1018 | 141.03 | 1031 | 148.63 | 1044 | 156.31 | 1057 | 164.05 | 1069 | 171.86 | 1081 | 179.73
107692 | 5200 | 996 | 119.84 | 1010 | 128.4 | 1024 | 137.07 | 1037 | 145.65 | 1050 | 153.44 | 1063 | 161.29 | 1076 | 169.21 | 1088 | 177.2 | 1100 | 185.25 | 1111 | 193.36
111834 | 5400 | 1029 | 131.4 | 1043 | 140.25 | 1057 | 149.2 | 1070 | 158.24 | 1083 | 166.68 | 1095 | 174.78 | 1107 | 182.94 | 1119 | 191.17 | 1131 | 199.46 | 1142 | 207.81
VOL | OUT | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 11" SP |  | 12" SP |  | 13" SP |  | 14" SP |  | 15" SP |  | 16" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
49704 | 2400 | 768 | 67.69 | 812 | 77.4 | 853 | 87.28
53846 | 2600 | 782 | 73.68 | 822 | 83.74 | 863 | 94.18 | 902 | 104.79
57988 | 2800 | 805 | 80.63 | 838 | 90.72 | 874 | 101.38 | 913 | 112.55 | 950 | 123.87 | 985 | 135.34
62130 | 3000 | 828 | 88.13 | 861 | 98.69 | 892 | 109.46 | 923 | 120.63 | 960 | 132.51 | 995 | 144.54 | 1029 | 156.69 | 1062 | 168.98
66272 | 3200 | 852 | 96.2 | 884 | 107.24 | 914 | 118.48 | 944 | 129.91 | 971 | 141.52 | 1006 | 154.07 | 1040 | 166.79 | 1072 | 179.64 | 1103 | 192.6 | 1133 | 205.69
70414 | 3400 | 876 | 104.13 | 907 | 116.41 | 938 | 128.13 | 966 | 140.03 | 994 | 152.11 | 1020 | 164.36 | 1050 | 177.23 | 1083 | 190.64 | 1114 | 204.17 | 1144 | 217.81
74556 | 3600 | 901 | 112.29 | 932 | 125.53 | 961 | 138.43 | 990 | 150.81 | 1017 | 163.36 | 1043 | 176.07 | 1068 | 188.94 | 1093 | 202.01 | 1124 | 216.11 | 1154 | 230.31
78698 | 3800 | 926 | 121.02 | 956 | 134.73 | 985 | 148.73 | 1013 | 162.27 | 1040 | 175.3 | 1066 | 188.48 | 1091 | 201.82 | 1115 | 215.31 | 1139 | 228.95 | 1165 | 243.19
82840 | 4000 | 952 | 130.33 | 982 | 144.52 | 1010 | 158.98 | 1037 | 173.71 | 1064 | 187.96 | 1089 | 201.62 | 1114 | 215.43 | 1138 | 229.38 | 1161 | 243.48 | 1184 | 257.72
86982 | 4200 | 978 | 140.26 | 1007 | 154.93 | 1035 | 169.86 | 1062 | 185.05 | 1088 | 200.49 | 1113 | 215.51 | 1137 | 229.8 | 1161 | 244.22 | 1184 | 258.78 | 1207 | 273.48
91124 | 4400 | 1004 | 150.82 | 1033 | 165.98 | 1060 | 181.39 | 1087 | 197.05 | 1112 | 212.95 | 1137 | 229.09 | 1161 | 244.96 | 1184 | 259.86 | 1207 | 274.89 | 1229 | 290.05
95266 | 4600 | 1033 | 162.31 | 1059 | 177.7 | 1086 | 193.59 | 1112 | 209.72 | 1137 | 226.09 | 1162 | 242.69 | 1185 | 259.52 | 1208 | 276.32 | 1231 | 291.82
99408 | 4800 | 1062 | 174.6 | 1086 | 190.2 | 1112 | 206.49 | 1138 | 223.1 | 1162 | 239.94 | 1186 | 257 | 1210 | 274.29 | 1232 | 291.78
103550 | 5000 | 1092 | 187.67 | 1115 | 203.73 | 1138 | 220.12 | 1163 | 237.21 | 1188 | 254.52 | 1212 | 272.05 | 1235 | 289.8