## Sheet1
135 CIC CENTRIFUGAL INLINE
BELT DRIVE - CAPACITIES
Outlet Area : 2.52 | [17 empty] | Class I
WHEEL DIAMETER : 13.5 | [17 empty] | Class II
Selection above 3600 RPM requires 3450 RPM motor
C.F.M | VEL | 1.8 SP |  | 1.4 SP |  | 3.8 SP |  | 1.2SP |  | 5.8 SP |  | 3.4 SP |  | 7.8 SP |  | 1 SP |  | 1-1.4 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
1008 | 400 | 871 | 0.06 | 957 | 0.09 | 1030 | 0.11 | 1107 | 0.14 | 1177 | 0.18 | 1274 | 0.21 | 1312 | 0.24 | 1375 | 0.27 | 1508 | 0.35
1261 | 500 | 1044 | 0.1 | 1122 | 0.14 | 1188 | 0.17 | 246 | 0.2 | 1307 | 0.24 | 1369 | 0.27 | 1427 | 0.31 | 1482 | 0.35 | 1592 | 0.43
1513 | 600 | 1225 | 0.16 | 1290 | 0.2 | 1353 | 0.24 | 1410 | 0.28 | 1459 | 0.32 | 1507 | 0.36 | 1558 | 0.4 | 1611 | 0.44 | 1708 | 0.53
1765 | 700 | 1409 | 0.24 | 1464 | 0.28 | 1520 | 0.32 | 1574 | 0.37 | 1625 | 0.42 | 1669 | 0.47 | 1711 | 0.51 | 1751 | 0.56 | 1839 | 0.66
2017 | 800 | 1595 | 0.34 | 1644 | 0.39 | 1691 | 0.43 | 1741 | 0.49 | 1789 | 0.55 | 1834 | 0.6 | 1875 | 0.66 | 1913 | 0.71 | 1985 | 0.81
2269 | 900 | 1783 | 0.47 | 1827 | 0.52 | 1870 | 0.58 | 1912 | 0.63 | 1956 | 0.69 | 1999 | 0.76 | 2040 | 0.82 | 2079 | 0.88 | 2148 | 1
2521 | 1000 | 1971 | 0.64 | 2012 | 0.69 | 2051 | 0.75 | 2088 | 0.81 | 2127 | 0.87 | 2167 | 0.94 | 2205 | 1.01 | 2243 | 1.08 | 2314 | 1.22
2773 | 1100 | 2160 | 0.83 | 2198 | 0.9 | 2234 | 0.96 | 2268 | 1.02 | 2302 | 1.08 | 2338 | 1.16 | 2374 | 1.23 | 2410 | 1.31 | 2478 | 1.46
3025 | 1200 | 2350 | 1.07 | 2384 | 1.14 | 2418 | 1.2 | 2450 | 1.27 | 2482 | 1.34 | 2513 | 1.41 | 2545 | 1.49 | 2579 | 1.57 | 2644 | 1.74
3277 | 1300 | 2540 | 1.35 | 2572 | 1.42 | 2603 | 1.49 | 2634 | 1.57 | 264 | 1.64 | 2693 | 1.72 | 2721 | 1.79 | 2751 | 1.87 | 2812 | 2.05
3529 | 1400 | 2731 | 1.67 | 2761 | 1.75 | 2790 | 1.83 | 2818 | 1.9 | 2846 | 1.98 | 2874 | 2.07 | 2901 | 2.15 | 2928 | 2.23 | 2983 | 2.41
3782 | 1500 | 2922 | 2.04 | 2950 | 2.12 | 2977 | 2.21 | 3004 | 2.29 | 3030 | 2.38 | 3056 | 2.46 | 3082 | 2.55 | 3107 | 2.64 | 3157 | 2.81
4034 | 1600 | 3113 | 2.46 | 3139 | 2.55 | 3165 | 2.64 | 3190 | 2.73 | 3215 | 2.82 | 3240 | 2.91 | 3264 | 3 | 3288 | 3.1 | 3335 | 3.28
4286 | 1700 | 3304 | 2.94 | 3329 | 3.04 | 3353 | 3.13 | 3377 | 3.23 | 3401 | 3.32 | 3425 | 3.42 | 3448 | 3.52 | 3471 | 3.62 | 3515 | 3.81
4538 | 1800 | 3496 | 3.48 | 3519 | 3.58 | 3542 | 3.68 | 3565 | 3.78 | 3588 | 3.88 | 3610 | 3.99 | 3632 | 4.09 | 3654 | 4.19 | 3697 | 4.4
4790 | 1900 | 3687 | 4.08 | 3710 | 4.19 | 3732 | 4.29 | 3753 | 4.4 | 3775 | 4.51 | 3796 | 4.61 | 3817 | 4.72 | 3838 | 4.83 | 3879 | 5.05
5042 | 2000 | 3879 | 4.75 | 3900 | 4.86 | 3921 | 4.97 | 3942 | 5.08 | 3962 | 5.19 | 3983 | 5.31 | 4003 | 5.42 | 4023 | 5.54 | 4062 | 5.76
C.F.M | VEL | 1-1.2 SP |  | 1-3.4 SP |  | 2 SP |  | 2-1.2 SP |  | 3 SP |  | 3-1.2 SP |  | 4 SP |  | 4-1.2 SP |  | 5 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
1261 | 500 | 1692 | 0.51 | 1800 | 0.6 | 1904 | 0.7
1513 | 600 | 1801 | 0.63 | 1892 | 0.72 | 1978 | 0.82 | 2153 | 1.03
1765 | 700 | 1927 | 0.76 | 2009 | 0.87 | 2088 | 0.98 | 2243 | 1.2 | 2385 | 1.43 | 2542 | 1.69
2017 | 800 | 2059 | 0.92 | 2139 | 1.04 | 2214 | 1.16 | 2354 | 1.41 | 2493 | 1.66 | 2624 | 1.91 | 2749 | 2.18 | 2886 | 2.48 | 3015 | 2.79
2269 | 900 | 2213 | 1.11 | 2275 | 1.23 | 2346 | 1.36 | 2482 | 1.63 | 2609 | 1.91 | 2733 | 2.19 | 2853 | 2.47 | 2967 | 2.76 | 3077 | 3.06
2521 | 1000 | 2376 | 1.35 | 2435 | 1.47 | 2492 | 1.6 | 2614 | 1.88 | 2738 | 2.19 | 2853 | 2.49 | 2963 | 2.81 | 3076 | 3.12 | 3183 | 3.43
2773 | 1100 | 2543 | 1.62 | 2599 | 1.76 | 2654 | 1.9 | 2758 | 2.18 | 2870 | 2.49 | 2983 | 2.82 | 3090 | 3.16 | 3192 | 3.5 | 3293 | 3.85
3025 | 1200 | 2706 | 1.91 | 2766 | 2.08 | 2819 | 2.23 | 2918 | 2.53 | 3013 | 2.85 | 3116 | 3.16 | 3221 | 3.54 | 3321 | 3.91 | 3416 | 4.28
3277 | 1300 | 2872 | 2.23 | 2929 | 2.42 | 2984 | 2.6 | 3082 | 2.94 | 3173 | 3.27 | 3260 | 3.61 | 3354 | 3.97 | 3452 | 4.35 | 3546 | 4.74
3529 | 1400 | 3040 | 2.6 | 3095 | 2.8 | 3148 | 2.99 | 3249 | 3.39 | 3337 | 3.74 | 3421 | 4.1 | 3502 | 4.46 | 3586 | 4.84 | 3678 | 5.25
3782 | 1500 | 3210 | 3.01 | 3263 | 3.22 | 3314 | 3.43 | 3413 | 3.86 | 3502 | 4.26 | 3584 | 4.64 | 3662 | 5.02 | 3738 | 5.41 | 3813 | 5.81
4034 | 1600 | 3382 | 3.48 | 3433 | 3.7 | 3482 | 3.72 | 3577 | 4.37 | 3668 | 4.82 | 3749 | 5.24 | 3825 | 5.64 | 3899 | 6.06 | 3970 | 6.47
4286 | 1700 | 3559 | 4.01 | 3605 | 4.22 | 3652 | 4.46 | 3744 | 4.93 | 3831 | 5.41 | 3916 | 5.9 | 3991 | 6.33 | 4062 | 6.76 | 4132 | 7.19
4538 | 1800 | 3739 | 4.61 | 3780 | 4.82 | 3824 | 5.05 | 3912 | 5.55 | 3997 | 6.05 | 4079 | 6.56 | 4158 | 7.08 | 4228 | 7.53
4790 | 1900 | 3919 | 5.27 | 3959 | 5.49 | 3997 | 5.71 | 4082 | 6.22 | 4164 | 6.75 | 4244 | 7.28
5042 | 2000 | 4101 | 5.99 | 4139 | 6.23 | 4176 | 6.46 | 4253 | 6.96 | 4333 | 7.51
C.F.M | VEL | 5-1.2 SP |  | 6 SP |  | 6-1.2 SP |  | 7 SP |  | 7-1.2 SP |  | 8 SP |  | 8-1.2 SP |  | 9 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
2269 | 900 | 3200 | 3.4 | 3318 | 3.74 | 3431 | 4.09
2521 | 1000 | 3286 | 3.75 | 3384 | 4.08 | 3492 | 4.44 | 360 | 4.82 | 3705 | 5.2 | 3807 | 5.59
2773 | 1100 | 3394 | 4.19 | 3492 | 4.53 | 3586 | 4.89 | 3676 | 5.24 | 3764 | 5.61 | 3868 | 6.02 | 3966 | 6.44 | 4062 | 6.86
3025 | 1200 | 3508 | 4.65 | 3602 | 5.03 | 3695 | 5.4 | 3784 | 5.78 | 3871 | 6.16 | 3956 | 6.55 | 4038 | 6.94 | 4123 | 7.35
3277 | 1300 | 3636 | 5.14 | 3724 | 5.55 | 3808 | 5.95 | 3894 | 6.36 | 3981 | 6.76 | 4064 | 7.17 | 4146 | 7.58
3529 | 1400 | 3767 | 5.67 | 3853 | 6.1 | 3936 | 6.52 | 4017 | 6.96 | 4095 | 7.4 | 4175 | 7.84
3782 | 1500 | 3900 | 6.25 | 3984 | 6.69 | 4066 | 7.14 | 4146 | 7.6
4034 | 1600 | 4040 | 6.89 | 4118 | 7.34
4286 | 1700 | 4199 | 7.63
performance shown is for installation type B : free inlet, ducted outlet power rating (BHP) does not include drive losses . Performance ratings do not inclode the effects of appurtenances
in the airstream | [5 empty] | underlined figures indicate maximum static efficiency.