## Sheet1
150 CIC CENTRIFUGAL INLINE
BELT DRIVE - CAPACITIES
Outlet Area : 3.10 | [17 empty] | Class I
WHEEL DIAMETER : 15 | [17 empty] | Class II
Selection above 3100 RPM requires 3450 RPM motor
C.F.M | VEL | 1.8 SP |  | 1.4 SP |  | 3.8 SP |  | 1.2SP |  | 5.8 SP |  | 3.4 SP |  | 7.8 SP |  | 1 SP |  | 1-1.4 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
1244 | 400 | 791 | 0.07 | 866 | 0.11 | 934 | 0.14 | 1003 | 0.18 | 1065 | 0.21 | 1126 | 0.25 | 185 | 0.29 | 1241 | 0.33 | 1360 | 0.41
1555 | 500 | 952 | 0.12 | 1016 | 0.16 | 1075 | 0.2 | 1132 | 0.25 | 1185 | 0.29 | 1240 | 0.33 | 1291 | 0.38 | 1340 | 0.42 | 1437 | 0.51
1865 | 600 | 1118 | 0.2 | 1172 | 0.24 | 1225 | 0.29 | 1274 | 0.34 | 1323 | 0.39 | 1369 | 0.44 | 1412 | 0.49 | 1459 | 0.54 | 1546 | 0.64
2176 | 700 | 1287 | 0.29 | 1334 | 0.34 | 1380 | 0.4 | 1425 | 0.45 | 1468 | 0.51 | 1510 | 0.57 | 551 | 0.63 | 1590 | 0.68 | 1667 | 0.81
2487 | 800 | 1457 | 0.42 | 1499 | 0.48 | 1540 | 0.54 | 1581 | 0.6 | 1620 | 0.66 | 1658 | 0.72 | 1694 | 0.79 | 1731 | 0.86 | 1802 | 0.99
2798 | 900 | 1629 | 0.58 | 1667 | 0.65 | 1704 | 0.71 | 1739 | 0.78 | 1776 | 0.85 | 1811 | 0.92 | 1845 | 0.99 | 1878 | 1.06 | 1944 | 1.21
3109 | 1000 | 1802 | 0.78 | 1836 | 0.85 | 1870 | 0.92 | 1903 | 1 | 1935 | 1.07 | 1968 | 1.15 | 2000 | 1.23 | 2031 | 1.31 | 2090 | 1.46
3420 | 1100 | 1975 | 1.02 | 2007 | 1.1 | 2038 | 1.18 | 2068 | 1.26 | 2097 | 1.34 | 2127 | 1.42 | 2157 | 1.51 | 2186 | 1.59 | 2243 | 1.77
3731 | 1200 | 2149 | 1.31 | 2178 | 1.4 | 2207 | 1.48 | 2235 | 1.57 | 2263 | 1.66 | 2289 | 1.74 | 2316 | 1.83 | 2344 | 1.92 | 2397 | 2.11
4042 | 1300 | 2323 | 1.66 | 2350 | 1.75 | 2377 | 1.84 | 2403 | 1.93 | 2429 | 2.02 | 2454 | 2.12 | 2479 | 2.21 | 2503 | 2.31 | 2554 | 2.51
4353 | 1400 | 2497 | 2.05 | 2523 | 2.15 | 2548 | 2.25 | 2573 | 2.35 | 2597 | 2.45 | 2621 | 2.55 | 2644 | 2.65 | 2667 | 2.75 | 2713 | 2.96
4664 | 1500 | 2672 | 2.51 | 2696 | 2.61 | 2720 | 2.72 | 2743 | 2.82 | 2766 | 2.93 | 2788 | 3.04 | 2810 | 3.14 | 2832 | 3.25 | 2875 | 3.47
4974 | 1600 | 2847 | 3.03 | 2870 | 3.14 | 2892 | 3.25 | 2914 | 3.36 | 2935 | 3.48 | 2957 | 3.59 | 2978 | 3.71 | 2998 | 3.82 | 3039 | 4.05
5285 | 1700 | 3022 | 3.62 | 3044 | 3.74 | 3065 | 3.86 | 3085 | 3.97 | 3106 | 4.09 | 3126 | 4.21 | 3146 | 4.33 | 3166 | 4.46 | 3204 | 4.7
5596 | 1800 | 3197 | 4.28 | 3218 | 4.4 | 3238 | 4.53 | 3257 | 4.65 | 3277 | 4.78 | 3296 | 4.91 | 3315 | 5.04 | 3334 | 5.17 | 3371 | 5.42
5907 | 1900 | 3373 | 5.02 | 3392 | 5.15 | 3411 | 5.28 | 3430 | 5.41 | 3448 | 5.55 | 3467 | 5.68 | 3485 | 5.82 | 3503 | 5.95 | 3538 | 6.22
6218 | 2000 | 3548 | 5.83 | 3567 | 5.98 | 3585 | 6.11 | 3603 | 6.26 | 3620 | 6.39 | 3638 | 6.54 | 3655 | 6.67 | 3672 | 6.81 | 3706 | 7.1
C.F.M | VEL | 1-1.2 SP |  | 1-3.4 SP |  | 2 SP |  | 2-1.2 SP |  | 3 SP |  | 3-1.2 SP |  | 4 SP |  | 4-1.2 SP |  | 5 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
1555 | 500 | 1529 | 0.61 | 1623 | 0.71 | 1717 | 0.82
1865 | 600 | 1627 | 0.75 | 1709 | 0.86 | 1787 | 0.98 | 1941 | 1.2 | 2096 | 1.48
2176 | 700 | 1745 | 0.93 | 1818 | 1.05 | 1886 | 1.17 | 2026 | 1.44 | 2155 | 1.71 | 2292 | 2 | 2424 | 2.3 | 2549 | 2.61
2487 | 800 | 1868 | 1.13 | 1938 | 11.27 | 2005 | 1.4 | 2129 | 1.68 | 2251 | 1.98 | 2369 | 2.28 | 2481 | 2.6 | 2602 | 2.93 | 2720 | 3.28
2798 | 900 | 2007 | 1.36 | 2067 | 1.51 | 2126 | 1.67 | 2248 | 1.98 | 2360 | 2.29 | 2466 | 2.2 | 2576 | 2.96 | 2680 | 3.3 | 2779 | 3.66
3109 | 1000 | 2150 | 1.63 | 2207 | 1.8 | 2263 | 1.97 | 2370 | 2.32 | 2479 | 2.65 | 2582 | 3 | 2679 | 3.36 | 2776 | 3.72 | 2874 | 4.1
3420 | 1100 | 2297 | 1.94 | 2350 | 2.12 | 2404 | 2.31 | 2505 | 2.68 | 2601 | 3.06 | 2702 | 3.44 | 2797 | 3.82 | 2888 | 4.2 | 2975 | 4.6
3731 | 1200 | 2449 | 2.3 | 2499 | 2.49 | 2548 | 2.69 | 2645 | 3.09 | 2737 | 3.5 | 2824 | 3.92 | 2918 | 4.33 | 3007 | 4.74 | 3092 | 5.16
4042 | 1300 | 2603 | 2.71 | 2651 | 2.92 | 2697 | 3.12 | 2788 | 3.55 | 2877 | 3.99 | 2961 | 4.43 | 3042 | 4.8 | 3128 | 5.33 | 3211 | 5.77
4353 | 1400 | 2760 | 3.17 | 2806 | 3.4 | 2850 | 3.62 | 2935 | 4.07 | 3019 | 4.53 | 3101 | 5 | 3180 | 5.48 | 3256 | 5.97 | 3333 | 6.44
4664 | 1500 | 2918 | 3.7 | 2962 | 3.93 | 3004 | 4.16 | 3086 | 4.64 | 3164 | 5.13 | 3244 | 5.63 | 3320 | 6.13 | 3394 | 6.64 | 3465 | 7.16
4974 | 1600 | 3079 | 4.29 | 3120 | 4.53 | 3161 | 4.78 | 3240 | 5.28 | 3315 | 5.79 | 3388 | 6.31 | 3462 | 6.84 | 3534 | 7.38 | 3604 | 7.93
5285 | 1700 | 3242 | 4.95 | 3280 | 5.2 | 3319 | 5.46 | 3395 | 5.99 | 3468 | 6.53 | 3538 | 7.07 | 3607 | 7.63 | 3677 | 8.19 | 3744 | 8.76
5596 | 1800 | 3407 | 5.68 | 3443 | 5.95 | 3478 | 6.21 | 3551 | 6.77 | 3622 | 7.33 | 3690 | 7.91 | 3756 | 8.49 | 3821 | 9.07 | 3887 | 9.67
5907 | 1900 | 3573 | 6.5 | 3607 | 6.77 | 3641 | 7.05 | 3710 | 7.63 | 3778 | 8.22 | 3844 | 8.82 | 3908 | 9.42 | 3970 | 10.03
6218 | 2000 | 3740 | 7.39 | 3772 | 7.67 | 3805 | 7.97 | 3869 | 8.56 | 3935 | 9.18 | 3999 | 9.8 | 4061 | 10.44
C.F.M | VEL | 5-1.2 SP |  | 6 SP |  | 6-1.2 SP |  | 7 SP |  | 7-1.2 SP |  | 8 SP |  | 8-1.2 SP |  | 9 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
2798 | 900 | 2885 | 4.03 | 2992 | 4.41 | 3094 | 4.8 | 3193 | 5.19 | 3289 | 5.6
3109 | 1000 | 2967 | 4.8 | 3057 | 4.88 | 3148 | 5.28 | 3246 | 5.7 | 3342 | 6.13 | 3434 | 6.56 | 3523 | 7 | 3610 | 7.45
3420 | 1100 | 3064 | 5 | 3153 | 5.42 | 3238 | 5.84 | 3321 | 6.27 | 3401 | 6.7 | 3487 | 7.15 | 3576 | 7.62 | 3663 | 8.09
3731 | 1200 | 3174 | 5.58 | 3253 | 6.01 | 3335 | 6.46 | 3417 | 6.91 | 3496 | 7.36 | 3573 | 7.83 | 3648 | 8.3 | 3721 | 8.77
4042 | 1300 | 3292 | 6.22 | 3370 | 6.8 | 3445 | 7.14 | 3518 | 7.61 | 3593 | 8.08 | 3669 | 8.57 | 3743 | 9.06 | 3816 | 9.56
353 | 1400 | 3412 | 6.92 | 3489 | 7.4 | 3563 | 7.89 | 3635 | 8.38 | 3705 | 8.88 | 3772 | 9.37 | 3841 | 9.89 | 3912 | 10.41
4664 | 1500 | 3535 | 7.68 | 3610 | 8.19 | 3683 | 8.7 | 3754 | 9.22 | 3823 | 9.74 | 3890 | 10.27
4974 | 1600 | 3671 | 8.48 | 3736 | 9.03 | 3805 | 9.58 | 3875 | 10.13
5285 | 1700 | 3810 | 9.34 | 3874 | 9.92 | 3937 | 10.52
5596 | 1800 | 3951 | 10.27
performance shown is for installation type B : free inlet, ducted outlet power rating (BHP) does not include drive losses . Performance ratings do not inclode the effects of appurtenances
in the airstream | [5 empty] | underlined figures indicate maximum static efficiency.