## Sheet1
165 CIC CENTRIFUGAL INLINE
BELT DRIVE - CAPACITIES
Outlet Area : 3.75 | [17 empty] | Class I
WHEEL DIAMETER : 16.5 | [17 empty] | Class II
Selection above 2700 RPM requires 3450 RPM motor
C.F.M | VEL | 1.8 SP |  | 1.4 SP |  | 3.8 SP |  | 1.2SP |  | 5.8 SP |  | 3.4 SP |  | 7.8 SP |  | 1 SP |  | 1-1.4 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
1503 | 400 | 801 | 0.1 | 868 | 0.14 | 924 | 0.18 | 977 | 0.22 | 1029 | 0.26 | 1078 | 0.3 | 1123 | 0.35 | 1173 | 0.39 | 1268 | 0.49
1879 | 500 | 869 | 0.17 | 1026 | 0.22 | 1078 | 0.27 | 1125 | 0.31 | 1168 | 0.36 | 1210 | 0.41 | 1253 | 0.46 | 1294 | 0.52 | 1370 | 0.62
2255 | 600 | 1141 | 0.27 | 1189 | 0.33 | 1236 | 0.38 | 1280 | 0.44 | 1322 | 0.5 | 1359 | 0.56 | 1395 | 0.61 | 1429 | 0.67 | 1501 | 0.8
2631 | 700 | 1315 | 0.41 | 1358 | 0.47 | 1399 | 0.54 | 1439 | 0.6 | 1477 | 0.67 | 1514 | 0.74 | 1548 | 0.81 | 1580 | 0.87 | 1641 | 1.01
3006 | 800 | 1491 | 0.59 | 1529 | 0.66 | 1565 | 0.73 | 1601 | 0.81 | 1637 | 0.88 | 1671 | 0.96 | 1704 | 1.04 | 1735 | 1.11 | 1793 | 1.27
3382 | 900 | 1668 | 0.82 | 1702 | 0.9 | 1735 | 0.98 | 1768 | 1.06 | 1800 | 1.14 | 1831 | 1.23 | 1862 | 1.31 | 1892 | 1.4 | 1949 | 1.58
3758 | 1000 | 1845 | 1.1 | 1877 | 1.19 | 1907 | 1.28 | 1937 | 1.37 | 1966 | 1.46 | 1995 | 1.55 | 2023 | 1.64 | 2051 | 1.74 | 2105 | 1.93
4134 | 1100 | 2024 | 1.45 | 2053 | 1.54 | 2081 | 1.64 | 2108 | 1.74 | 2135 | 1.84 | 2161 | 1.94 | 2187 | 2.04 | 2213 | 2.14 | 2264 | 2.35
4510 | 1200 | 2202 | 1.86 | 2229 | 1.96 | 2255 | 2.07 | 2281 | 2.18 | 2306 | 2.28 | 2330 | 2.39 | 2354 | 2.5 | 2378 | 2.61 | 2426 | 2.83
4885 | 1300 | 2382 | 2.34 | 2406 | 2.45 | 2431 | 2.57 | 2454 | 2.68 | 2478 | 2.8 | 2501 | 2.92 | 2523 | 3.03 | 2545 | 3.15 | 2590 | 3.39
5261 | 1400 | 2561 | 2.9 | 2584 | 3.03 | 2607 | 3.15 | 2629 | 3.27 | 2651 | 3.4 | 2673 | 3.52 | 2694 | 3.65 | 2715 | 3.77 | 2756 | 4.03
5637 | 1500 | 2741 | 3.55 | 2762 | 3.68 | 2784 | 3.82 | 2805 | 3.95 | 2825 | 4.08 | 2846 | 4.21 | 2866 | 4.35 | 2885 | 4.48 | 2924 | 4.75
6013 | 1600 | 2921 | 4.29 | 2941 | 4.43 | 2961 | 4.57 | 2981 | 4.71 | 3000 | 4.85 | 3019 | 4.99 | 3039 | 5.14 | 3057 | 5.28 | 3094 | 5.57
6389 | 1700 | 3101 | 5.13 | 3120 | 5.28 | 3139 | 5.43 | 3157 | 5.57 | 3176 | 5.72 | 3194 | 5.87 | 3212 | 6.02 | 3230 | 6.18 | 3265 | 6.48
6764 | 1800 | 3281 | 6.07 | 3299 | 6.23 | 3317 | 6.38 | 3335 | 6.54 | 3352 | 6.7 | 3370 | 6.86 | 3387 | 7.02 | 3404 | 7.18 | 3437 | 7.49
7140 | 1900 | 3461 | 7.12 | 3478 | 7.28 | 3495 | 7.45 | 3512 | 7.62 | 3529 | 7.78 | 3545 | 7.95 | 3562 | 8.12 | 3578 | 8.28 | 3610 | 8.62
7516 | 2000 | 3641 | 8.28 | 3658 | 8.46 | 3674 | 8.6 | 3690 | 8.81 | 3706 | 8.98 | 3722 | 9.16 | 3738 | 9.34 | 3753 | 9.51 | 3784 | 9.87
C.F.M | VEL | 1-1.2 SP |  | 1-3.4 SP |  | 2 SP |  | 2-1.2 SP |  | 3 SP |  | 3-1.2 SP |  | 4 SP |  | 4-1.2 SP |  | 5 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
1503 | 400 | 1369 | 0.59 | 1465 | 0.69 | 1553 | 0.8 | 1731 | 1.04
1879 | 500 | 1446 | 0.74 | 1525 | 0.85 | 1599 | 0.97 | 1760 | 1.23 | 1907 | 1.49
2255 | 600 | 1568 | 0.92 | 1632 | 1.05 | 1692 | 1.18 | 1825 | 1.46 | 1952 | 1.75 | 2087 | 2.06
2631 | 700 | 1701 | 1.15 | 1762 | 1.29 | 1820 | 1.44 | 1928 | 1.74 | 2038 | 2.06 | 2150 | 2.39 | 2257 | 2.73 | 2375 | 3.08 | 2486 | 3.45
3006 | 800 | 1848 | 1.42 | 1900 | 1.58 | 1953 | 1.74 | 2058 | 2.07 | 2155 | 2.41 | 2246 | 2.76 | 2346 | 3.13 | 2443 | 3.51 | 2536 | 3.89
3382 | 900 | 2001 | 1.75 | 2050 | 1.92 | 2098 | 2.09 | 2191 | 2.45 | 2285 | 2.82 | 2374 | 3.2 | 2457 | 3.59 | 2537 | 3.99 | 2628 | 4.4
3758 | 1000 | 2156 | 2.13 | 2205 | 2.32 | 2250 | 2.51 | 2336 | 2.9 | 2420 | 3.3 | 2505 | 3.7 | 2587 | 4.12 | 2665 | 4.54 | 2740 | 4.98
4134 | 1100 | 2313 | 2.56 | 2360 | 2.77 | 2405 | 2.99 | 2488 | 3.41 | 2566 | 3.83 | 2640 | 4.27 | 2720 | 4.72 | 2796 | 5.17 | 2869 | 5.63
4510 | 1200 | 2472 | 3.06 | 2517 | 3.29 | 2560 | 3.52 | 2643 | 3.99 | 2718 | 4.45 | 2789 | 4.91 | 2858 | 5.38 | 2930 | 5.87 | 3001 | 6.36
4885 | 1300 | 2634 | 3.64 | 2676 | 3.88 | 2718 | 4.13 | 2798 | 4.64 | 2872 | 5.14 | 2941 | 5.63 | 3008 | 6.13 | 3072 | 6.64 | 3136 | 7.16
5261 | 1400 | 2797 | 4.29 | 2838 | 4.55 | 2878 | 4.82 | 2954 | 5.35 | 3028 | 5.9 | 3096 | 6.44 | 3160 | 6.97 | 3222 | 7.51 | 3282 | 8.05
5637 | 1500 | 2962 | 5.02 | 3001 | 5.3 | 3039 | 5.59 | 3113 | 6.16 | 3183 | 6.73 | 3251 | 7.32 | 3315 | 7.9 | 3375 | 8.47 | 3433 | 9.04
6013 | 1600 | 3130 | 5.86 | 3166 | 6.15 | 3202 | 6.45 | 3273 | 7.05 | 3341 | 7.66 | 3407 | 8.29 | 3470 | 8.91 | 3530 | 9.53 | 3586 | 10.13
6389 | 1700 | 3300 | 6.79 | 3334 | 7.1 | 3367 | 7.41 | 3435 | 8.04 | 3501 | 8.69 | 3564 | 9.34 | 3625 | 10 | 3685 | 10.67 | 3741 | 11.32
6764 | 1800 | 3470 | 7.82 | 3503 | 8.15 | 3535 | 8.48 | 3599 | 9.14 | 3662 | 9.82 | 3723 | 10.5 | 3783 | 11.19 | 3840 | 11.89 | 3897 | 12.6
7140 | 1900 | 3642 | 8.96 | 3673 | 9.31 | 3703 | 9.65 | 3764 | 10.35 | 3825 | 11.06 | 3884 | 11.77 | 3941 | 12.49 | 3997 | 13.22 | 4052 | 13.96
7516 | 2000 | 3814 | 10.22 | 3844 | 10.58 | 3873 | 10.94 | 3931 | 11.67 | 3989 | 12.41 | 4046 | 13.16 | 4102 | 13.92 | 4156 | 14.67 | 4209 | 15.44
C.F.M | VEL | 5-1.2 SP |  | 6 SP |  | 6-1.2 SP |  | 7 SP |  | 7-1.2 SP |  | 8 SP |  | 8-1.2 SP |  | 9 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
3382 | 900 | 2715 | 4.82 | 2799 | 5.25 | 2881 | 5.96 | 2974 | 6.15 | 3064 | 6.61 | 3151 | 7.07 | 3236 | 7.55 | 3318 | 8.02
3758 | 1000 | 2811 | 5.42 | 2892 | 5.88 | 2972 | 6.35 | 3049 | 6.82 | 3124 | 7.3 | 3197 | 7.79 | 3281 | 8.29 | 3363 | 8.8
4134 | 1100 | 2939 | 6.1 | 3007 | 6.58 | 3072 | 7.06 | 3142 | 7.56 | 3216 | 8.07 | 3288 | 8.58 | 3358 | 9.11 | 3426 | 9.63
4510 | 1200 | 3069 | 6.85 | 3136 | 7.36 | 3200 | 7.87 | 3263 | 8.39 | 3324 | 8.92 | 3383 | 9.45 | 3451 | 10 | 3518 | 10.56
4885 | 1300 | 3203 | 7.69 | 3268 | 8.22 | 3331 | 8.76 | 3392 | 9.31 | 3452 | 9.87 | 3510 | 10.43 | 3567 | 10.99 | 3622 | 11.56
5261 | 1400 | 3341 | 8.61 | 3402 | 9.17 | 3464 | 9.74 | 3524 | 10.32 | 3583 | 10.9 | 3640 | 11.49 | 3696 | 12.09 | 3750 | 12.68
5637 | 1500 | 3490 | 9.63 | 3545 | 10.21 | 3599 | 10.81 | 3658 | 11.41 | 3716 | 12.03 | 3772 | 12.65 | 3827 | 13.27 | 3880 | 13.89
6013 | 1600 | 3642 | 10.74 | 3695 | 11.36 | 3748 | 11.99 | 3799 | 12.61 | 3851 | 13.26 | 3906 | 13.9 | 3960 | 14.56
6389 | 1700 | 3795 | 11.96 | 3848 | 12.61 | 3899 | 13.27 | 3949 | 13.93 | 3998 | 14.59 | 4046 | 15.26
6764 | 1800 | 3951 | 13.3 | 4002 | 13.98 | 4052 | 14.66 | 4100 | 15.34
7140 | 1900 | 4106 | 14.71 | 4158 | 15.46
performance shown is for installation type B : free inlet, ducted outlet power rating (BHP) does not include drive losses . Performance ratings do not inclode the effects of appurtenances
in the airstream | [5 empty] | underlined figures indicate maximum static efficiency.