## Sheet1
180 CIC CENTRIFUGAL INLINE
BELT DRIVE - CAPACITIES
Outlet Area : 4.42 | [17 empty] | Class I
WHEEL DIAMETER : 18 | [17 empty] | Class II
C.F.M | VEL | 1.8 SP |  | 1.4 SP |  | 3.8 SP |  | 1.2SP |  | 5.8 SP |  | 3.4 SP |  | 7.8 SP |  | 1 SP |  | 1-1.4 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
2210 | 500 | 687 | 0.16 | 743 | 0.22 | 798 | 0.28 | 849 | 0.33 | 901 | 0.4 | 949 | 0.46 | 993 | 0.52 | 1039 | 0.59 | 1125 | 0.73
2652 | 600 | 803 | 0.26 | 851 | 0.32 | 898 | 0.39 | 943 | 0.45 | 988 | 0.53 | 1029 | 0.59 | 1072 | 0.67 | 1113 | 0.74 | 1190 | 0.9
3094 | 700 | 920 | 0.38 | 864 | 0.46 | 1005 | 0.53 | 1044 | 0.61 | 1082 | 0.69 | 1121 | 0.77 | 1158 | 0.85 | 1195 | 0.93 | 1266 | 1.1
3536 | 800 | 1039 | 0.54 | 1078 | 0.63 | 1115 | 0.71 | 1152 | 0.8 | 1185 | 0.89 | 1218 | 0.97 | 1254 | 1.07 | 1286 | 1.16 | 1352 | 1.35
3978 | 900 | 1159 | 0.74 | 1195 | 0.84 | 1229 | 0.94 | 1261 | 1.03 | 1293 | 1.13 | 1324 | 1.23 | 1354 | 1.33 | 1384 | 1.43 | 1443 | 1.63
4420 | 1000 | 1280 | 1 | 1313 | 1.1 | 1344 | 1.21 | 1374 | 1.31 | 1403 | 1.42 | 1432 | 1.53 | 1459 | 1.64 | 1486 | 1.75 | 1539 | 1.97
4862 | 1100 | 1401 | 1.3 | 1432 | 1.42 | 1461 | 1.54 | 1489 | 1.65 | 1516 | 1.77 | 1542 | 1.89 | 1569 | 2.01 | 1593 | 2.13 | 1643 | 2.37
5304 | 1200 | 1523 | 1.67 | 1551 | 1.8 | 1579 | 1.92 | 1605 | 2.05 | 1630 | 2.18 | 1654 | 2.3 | 1679 | 2.43 | 1703 | 2.56 | 1749 | 2.82
5746 | 1300 | 1645 | 2.1 | 1672 | 2.24 | 1697 | 2.37 | 1721 | 2.51 | 1745 | 2.64 | 1768 | 2.78 | 1792 | 2.93 | 1814 | 3.06 | 1858 | 3.35
6188 | 1400 | 1768 | 2.59 | 1792 | 2.74 | 181 | 2.89 | 1839 | 3.04 | 1862 | 3.19 | 1884 | 3.34 | 1905 | 3.48 | 1927 | 3.64 | 1969 | 3.94
6630 | 1500 | 1891 | 3.17 | 1914 | 3.33 | 1936 | 3.49 | 158 | 3.65 | 1980 | 3.81 | 2000 | 3.96 | 2021 | 4.12 | 2042 | 4.29 | 2082 | 4.61
7072 | 1600 | 2014 | 3.82 | 2035 | 3.99 | 2057 | 4.16 | 2077 | 4.33 | 2098 | 4.5 | 2118 | 4.67 | 2137 | 4.84 | 2156 | 5.01 | 2194 | 5.35
7514 | 1700 | 2137 | 4.56 | 2158 | 4.74 | 2178 | 4.92 | 2198 | 5.1 | 2216 | 5.28 | 2236 | 5.47 | 2254 | 5.64 | 2273 | 5.83 | 2309 | 6.19
7956 | 1800 | 2260 | 5.39 | 2280 | 5.58 | 2299 | 5.7 | 2317 | 5.96 | 2336 | 6.15 | 2354 | 6.34 | 2372 | 6.54 | 2389 | 6.72 | 2424 | 7.11
8398 | 1900 | 2384 | 6.31 | 2402 | 6.52 | 2420 | 6.72 | 2438 | 6.92 | 2456 | 7.12 | 2473 | 7.32 | 2491 | 7.53 | 2507 | 7.72 | 2541 | 8.14
8840 | 2000 | 2507 | 7.34 | 2525 | 7.55 | 2542 | 7.76 | 2559 | 7.98 | 2576 | 8.19 | 2593 | 8.4 | 2610 | 8.62 | 2626 | 8.83 | 2657 | 9.25
C.F.M | VEL | 1-1.2 SP |  | 1-3.4 SP |  | 2 SP |  | 2-1.2 SP |  | 3 SP |  | 3-1.2 SP |  | 4 SP |  | 4-1.2 SP |  | 5 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
2210 | 500 | 1209 | 0.88
2652 | 600 | 1266 | 1.06 | 1336 | 1.22 | 1409 | 1.41
3094 | 700 | 1335 | 1.28 | 1401 | 1.46 | 1468 | 1.66 | 1587 | 2.04 | 1709 | 2.47
3536 | 800 | 1417 | 1.55 | 1476 | 1.74 | 1536 | 1.95 | 1652 | 2.38 | 1760 | 2.81 | 1865 | 3.27
3978 | 900 | 1503 | 1.85 | 1558 | 2.06 | 1616 | 2.29 | 1724 | 2.75 | 1821 | 3.2 | 1924 | 3.72 | 2014 | 4.1 | 2113 | 4.75 | 2207 | 5.31
4420 | 1000 | 1593 | 2.2 | 1647 | 2.44 | 1701 | 2.68 | 1802 | 3.18 | 1896 | 3.67 | 1990 | 4.19 | 2081 | 4.74 | 2167 | 5.28 | 2255 | 5.86
4862 | 1100 | 1691 | 2.61 | 1742 | 2.87 | 1788 | 3.1 | 1883 | 3.64 | 1975 | 4.18 | 2065 | 4.75 | 2147 | 5.3 | 2236 | 5.92 | 2312 | 6.48
5304 | 1200 | 1794 | 3.09 | 1839 | 3.35 | 1885 | 3.63 | 1972 | 4.18 | 2062 | 4.778 | 2146 | 5.37 | 2225 | 5.96 | 2305 | 6.58 | 2379 | 7.17
5746 | 1300 | 1901 | 3.63 | 1942 | 3.91 | 1985 | 4.21 | 2068 | 4.81 | 2149 | 5.41 | 2227 | 6.02 | 2304 | 6.65 | 2382 | 7.32 | 2453 | 7.95
6188 | 1400 | 2010 | 4.24 | 2050 | 4.55 | 2089 | 4.87 | 2165 | 5.49 | 2241 | 6.13 | 2318 | 6.79 | 2390 | 7.44 | 2466 | 8.16 | 2536 | 8.84
6630 | 1500 | 2119 | 4.93 | 2158 | 5.26 | 2194 | 5.58 | 2266 | 6.24 | 2338 | 6.93 | 2410 | 7.62 | 2482 | 8.34 | 2552 | 9.06 | 2620 | 9.79
7072 | 1600 | 2230 | 5.69 | 2268 | 6.05 | 2301 | 6.37 | 2371 | 7.09 | 2437 | 7.79 | 2504 | 8.52 | 2570 | 9.24 | 2639 | 10.03 | 2701 | 10.75
7514 | 1700 | 2343 | 6.54 | 2377 | 6.91 | 2413 | 7.29 | 2478 | 8.03 | 2542 | 8.78 | 2605 | 9.53 | 2666 | 10.28 | 2729 | 11.07 | 2796 | 11.92
7956 | 1800 | 2458 | 7.5 | 2491 | 7.88 | 2523 | 8.27 | 2585 | 9.03 | 2647 | 9.83 | 2708 | 10.63 | 2769 | 11.46 | 2827 | 12.26 | 2888 | 13.11
8398 | 1900 | 2572 | 8.52 | 2603 | 8.93 | 2636 | 9.36 | 2696 | 10.17 | 2755 | 10.99 | 2813 | 11.84 | 2869 | 12.67 | 2928 | 13.56 | 2983 | 14.4
8840 | 2000 | 2688 | 9.68 | 2718 | 10.1 | 2749 | 10.54 | 2806 | 11.38 | 2863 | 12.24 | 2919 | 13.13 | 2973 | 14 | 3026 | 14.87 | 3081 | 15.8
C.F.M | VEL | 5-1.2 SP |  | 6 SP |  | 6-1.2 SP |  | 7 SP |  | 7-1.2 SP |  | 8 SP |  | 8-1.2 SP |  | 9 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
3978 | 900
4420 | 1000 | 2342 | 6.47 | 2420 | 7.04
4862 | 1100 | 2394 | 7.11 | 2467 | 7.69 | 2576 | 8.62 | 2626 | 9.05 | 2696 | 9.69
5304 | 1200 | 2457 | 7.84 | 2533 | 8.51 | 2629 | 0.39 | 2676 | 9.84 | 2741 | 10.48 | 2819 | 11.27 | 2882 | 11.94
5746 | 1300 | 2529 | 8.66 | 2595 | 9.3 | 2694 | 10.3 | 2739 | 10.76 | 2801 | 11.42 | 2866 | 12.14 | 2934 | 12.91 | 3005 | 13.75
6188 | 1400 | 2603 | 9.53 | 2674 | 10.27 | 2763 | 11.25 | 2806 | 11.74 | 2873 | 12.52 | 2935 | 13.27 | 2992 | 13.97 | 3051 | 14.71
6630 | 1500 | 2686 | 10.52 | 2749 | 11.24 | 2842 | 12.36 | 2877 | 12.78 | 2941 | 13.6 | 3001 | 14.38 | 3064 | 15.21 | 3121 | 15.99
7072 | 1600 | 2771 | 11.6 | 2833 | 12.36 | 2918 | 13.46 | 2951 | 13.91 | 3014 | 14.76 | 3073 | 15.57 | 3133 | 16.44 | 3188 | 17.25
7514 | 1700 | 2854 | 12.68 | 2914 | 13.49 | 2997 | 14.64 | 3037 | 15.21 | 3092 | 16.01 | 3148 | 16.87 | 3207 | 17.77 | 3260 | 18.61
7956 | 1800 | 2945 | 13.93 | 3005 | 14.81 | 3087 | 16.03 | 3119 | 16.53 | 3173 | 17.37 | 3228 | 18.27 | 3286 | 19.22 | 3338 | 20.1
8398 | 1900 | 3040 | 15.29 | 3093 | 16.13 | 3174 | 17.44 | 320 | 17.97 | 3259 | 18.86 | 3313 | 19.8 | 3369 | 20.79 | 3420 | 21.71
8840 | 2000 | 3132 | 16.67 | 3191 | 17.68 | 3265 | 18.97 | 3297 | 19.54 | 3349 | 20.48 | 3396 | 21.35 | 3451 | 22.39 | 3501 | 23.34
performance shown is for installation type B : free inlet, ducted outlet power rating (BHP) does not include drive losses . Performance ratings do not inclode the effects of appurtenances
in the airstream | [5 empty] | underlined figures indicate maximum static efficiency.