## Sheet1
195 CIC CENTRIFUGAL INLINE
BELT DRIVE - CAPACITIES
Outlet Area : 5.2 | [17 empty] | Class I
WHEEL DIAMETER : 19.5 | [17 empty] | Class II
Class III
C.F.M | VEL | 1.8 SP |  | 1.4 SP |  | 3.8 SP |  | 1.2SP |  | 5.8 SP |  | 3.4 SP |  | 7.8 SP |  | 1 SP |  | 1-1.4 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
2600 | 500 | 663 | 0.18 | 718 | 0.24 | 769 | 0.31 | 819 | 0.38 | 866 | 0.45 | 911 | 0.53 | 956 | 0.6 | 999 | 0.68 | 1085 | 0.85
3120 | 600 | 775 | 0.28 | 821 | 0.35 | 867 | 0.43 | 910 | 0.51 | 951 | 0.59 | 990 | 0.67 | 1031 | 0.76 | 1069 | 0.85 | 1145 | 1.03
3640 | 700 | 890 | 0.41 | 930 | 0.5 | 969 | 0.59 | 1007 | 0.67 | 1045 | 0.77 | 1082 | 0.86 | 1116 | 0.96 | 1150 | 1.05 | 1218 | 1.26
4160 | 800 | 1006 | 0.58 | 1041 | 0.68 | 1076 | 0.78 | 1110 | 0.88 | 1144 | 0.98 | 1177 | 1.09 | 1209 | 1.19 | 1240 | 1.3 | 1302 | 1.53
4680 | 900 | 1124 | 0.79 | 1155 | 0.91 | 1186 | 1.02 | 1217 | 1.13 | 1247 | 1.25 | 1277 | 1.36 | 1306 | 1.48 | 1337 | 1.6 | 1393 | 1.84
5200 | 1000 | 1242 | 1.05 | 1270 | 1.18 | 1298 | 1.31 | 1326 | 1.43 | 1354 | 1.56 | 1381 | 1.69 | 1407 | 1.81 | 1436 | 1.95 | 1487 | 2.2
5720 | 1100 | 1361 | 1.37 | 1387 | 1.51 | 1412 | 1.65 | 1438 | 1.8 | 1463 | 1.94 | 1488 | 2.07 | 1512 | 2.21 | 1537 | 2.35 | 1587 | 2.64
6420 | 1200 | 1480 | 1.75 | 1504 | 1.91 | 1527 | 2.06 | 1550 | 2.21 | 1574 | 2.37 | 1597 | 2.52 | 1619 | 2.67 | 1643 | 2.83 | 1688 | 3.13
6760 | 1300 | 1600 | 2.2 | 1622 | 2.37 | 1643 | 2.53 | 1665 | 2.7 | 1687 | 2.87 | 1708 | 3.03 | 1729 | 3.2 | 1750 | 3.36 | 1792 | 3.69
7280 | 1400 | 1720 | 2.72 | 1740 | 2.9 | 1760 | 3.08 | 1780 | 3.26 | 1800 | 3.43 | 1820 | 3.62 | 1840 | 3.79 | 1860 | 3.97 | 1900 | 4.33
7800 | 1500 | 1840 | 3.31 | 1859 | 3.51 | 1877 | 3.7 | 1896 | 3.89 | 1915 | 4.08 | 1933 | 4.27 | 1952 | 4.47 | 1971 | 4.66 | 2007 | 5.03
8320 | 1600 | 1960 | 3.99 | 1978 | 4.2 | 1995 | 4.4 | 2013 | 4.61 | 2031 | 4.82 | 2047 | 5.01 | 2065 | 5.23 | 2083 | 5.43 | 2118 | 5.84
8840 | 1700 | 2081 | 4.76 | 2097 | 4.98 | 2114 | 5.2 | 2130 | 5.42 | 2146 | 5.63 | 2163 | 5.85 | 2180 | 6.07 | 2196 | 6.29 | 2228 | 6.71
9360 | 1800 | 2201 | 5.62 | 2217 | 5.86 | 2332 | 6.09 | 2248 | 6.32 | 2263 | 6.55 | 2279 | 6.79 | 2294 | 7 | 2311 | 7.25 | 2341 | 7.7
9880 | 1900 | 2322 | 6.58 | 2336 | 6.83 | 2351 | 7.07 | 2366 | 7.32 | 2381 | 7.56 | 2395 | 7.8 | 2410 | 8.05 | 2425 | 8.3 | 2454 | 8.78
10400 | 2000 | 2442 | 7.65 | 2456 | 7.91 | 2470 | 8.17 | 2484 | 8.42 | 2499 | 8.68 | 2513 | 8.95 | 2526 | 9.19 | 2541 | 9.46 | 2569 | 9.97
C.F.M | VEL | 1-1.2 SP |  | 1-3.4 SP |  | 2 SP |  | 2-1.2 SP |  | 3 SP |  | 3-1.2 SP |  | 4 SP |  | 4-1.2 SP |  | 5 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
2600 | 500 | 1161 | 1.01 | 1239 | 1.19 | 1313 | 1.38 | 1457 | 1.8 | 1606 | 2.26 | 1741 | 2.72 | 1858 | 3.19 | 1969 | 3.7 | 2067 | 4.19
3120 | 600 | 1218 | 1.22 | 1284 | 1.41 | 1353 | 1.62 | 1483 | 2.05 | 1608 | 2.52 | 1732 | 3.03 | 1852 | 3.56 | 1970 | 4.11 | 2082 | 4.67
3640 | 700 | 1283 | 1.47 | 1349 | 1.69 | 1409 | 1.9 | 126 | 2.3 | 1642 | 2.85 | 1751 | 3.36 | 1861 | 3.92 | 1961 | 4.47 | 2063 | 5.06
4160 | 800 | 1360 | 1.75 | 1419 | 1.99 | 1476 | 2.23 | 1587 | 2.73 | 1694 | 3.25 | 1794 | 3.78 | 1862 | 4.34 | 1988 | 4.93 | 2078 | 5.52
4680 | 900 | 1448 | 2.09 | 1500 | 2.34 | 1552 | 2.6 | 1654 | 3.14 | 1755 | 3.71 | 1848 | 4.26 | 1940 | 4.85 | 2027 | 5.45 | 2116 | 6.09
5200 | 1000 | 1539 | 2.48 | 1587 | 2.75 | 1635 | 3.03 | 1731 | 3.62 | 1820 | 4.19 | 1914 | 4.82 | 2000 | 5.44 | 2083 | 6.07 | 2165 | 6.73
5720 | 1100 | 1634 | 2.92 | 1679 | 3.21 | 1725 | 3.51 | 1815 | 4.14 | 1898 | 4.76 | 1983 | 5.42 | 2066 | 6.1 | 2145 | 6.76 | 2224 | 7.46
6420 | 1200 | 1731 | 3.43 | 1777 | 3.75 | 1818 | 4.06 | 1901 | 4.72 | 1983 | 5.41 | 2063 | 6.12 | 2139 | 6.81 | 2214 | 7.53 | 2290 | 8.27
6760 | 1300 | 1835 | 4.03 | 1874 | 4.34 | 1916 | 4.68 | 1995 | 5.39 | 2068 | 6.08 | 2142 | 6.81 | 2216 | 7.58 | 2290 | 8.37 | 2358 | 9.11
7280 | 1400 | 1939 | 4.68 | 1977 | 5.04 | 2015 | 5.39 | 2089 | 6.11 | 2163 | 6.88 | 2232 | 7.64 | 2300 | 8.43 | 2368 | 9.24 | 2434 | 10.05
7800 | 1500 | 2043 | 5.41 | 2080 | 5.8 | 2117 | 6.18 | 2188 | 6.95 | 2258 | 7.74 | 2322 | 8.53 | 2390 | 9.39 | 2452 | 10.2 | 2517 | 11.08
8320 | 1600 | 2153 | 6.25 | 2187 | 6.65 | 2220 | 7.05 | 2288 | 7.87 | 2354 | 8.69 | 2418 | 9.54 | 2482 | 10.41 | 2453 | 11.3 | 2602 | 12.18
8840 | 1700 | 2262 | 7.1 | 2293 | 7.58 | 2327 | 8.03 | 2390 | 8.88 | 2452 | 9.72 | 2517 | 10.64 | 2575 | 11.52 | 2636 | 12.48 | 2695 | 13.44
9360 | 1800 | 2372 | 8.16 | 2404 | 8.63 | 2434 | 9.08 | 2494 | 9.98 | 2556 | 10.93 | 2612 | 11.8 | 2671 | 12.73 | 2726 | 13.68 | 2785 | 14.7
9880 | 1900 | 2484 | 9.27 | 2513 | 9.74 | 2542 | 10.22 | 2600 | 11.19 | 2658 | 12.17 | 2715 | 13.14 | 2769 | 14.08 | 2825 | 15.08 | 2875 | 16.08
10400 | 2000 | 2596 | 10.47 | 2624 | 10.98 | 2652 | 11.49 | 2706 | 12.49 | 2763 | 13.54 | 2816 | 14.52 | 2870 | 15.55 | 2921 | 16.54 | 2974 | 17.59
C.F.M | VEL | 5-1.2 SP |  | 6 SP |  | 6-1.2 SP |  | 7 SP |  | 7-1.2 SP |  | 8 SP |  | 8-1.2 SP |  | 9 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
4680 | 900 | 2205 | 6.77 | 2286 | 7.4
5200 | 1000 | 2248 | 7.43 | 2322 | 8.08 | 2400 | 8.8 | 2476 | 9.54 | 2557 | 10.35
5720 | 1100 | 2301 | 8.18 | 2371 | 8.85 | 2444 | 9.59 | 2522 | 10.41 | 2588 | 11.13 | 2658 | 11.92 | 2732 | 12.79 | 2799 | 13.62
6420 | 1200 | 2364 | 9.03 | 2430 | 9.73 | 2500 | 10.5 | 2573 | 11.34 | 2636 | 12.08 | 2701 | 12.88 | 2769 | 13.74 | 2841 | 14.69
6760 | 1300 | 2430 | 9.92 | 2499 | 10.73 | 2566 | 11.54 | 2629 | 12.33 | 2696 | 13.19 | 2758 | 14.01 | 2823 | 14.9 | 2882 | 15.74
7280 | 1400 | 2503 | 10.92 | 2565 | 11.7 | 2629 | 12.55 | 2696 | 13.47 | 2760 | 14.37 | 2820 | 15.22 | 2888 | 16.14 | 2938 | 17.01
7800 | 1500 | 2579 | 11.96 | 2639 | 12.81 | 2702 | 13.71 | 2767 | 14.69 | 2822 | 15.52 | 2879 | 16.41 | 2938 | 17.36 | 3000 | 18.37
8320 | 1600 | 2664 | 13.12 | 2722 | 14.05 | 2784 | 15.04 | 2835 | 15.87 | 2895 | 16.6 | 2957 | 17.92 | 3008 | 18.79 | 3060 | 19.72
8840 | 1700 | 2750 | 14.37 | 2803 | 15.26 | 2863 | 16.32 | 2913 | 17.22 | 2971 | 18.28 | 3025 | 19.28 | 3081 | 20.33 | 3132 | 21.3
9360 | 1800 | 2840 | 15.7 | 2892 | 16.66 | 2945 | 17.68 | 3001 | 18.77 | 3052 | 19.79 | 3105 | 20.86 | 3160 | 21.98 | 3209 | 23.01
9880 | 1900 | 2933 | 17.16 | 2984 | 18.19 | 3037 | 19.28 | 3086 | 20.31 | 3136 | 21.39 | 3188 | 22.54 | 3235 | 23.59 | 3284 | 24.69
10400 | 2000 | 3028 | 18.74 | 3074 | 19.72 | 3126 | 20.89 | 3175 | 21.98 | 3225 | 23.13 | 3270 | 24.19
performance shown is for installation type B : free inlet, ducted outlet power rating (BHP) does not include drive losses . Performance ratings do not inclode the effects of appurtenances
in the airstream | [5 empty] | underlined figures indicate maximum static efficiency.