## Sheet1
270 CIC CENTRIFUGAL INLINE
BELT DRIVE - CAPACITIES
Outlet Area : 9.74 | [17 empty] | Class I
WHEEL DIAMETER : 27 | [17 empty] | Class II
Class III
C.F.M | VEL | 1.8 SP |  | 1.4 SP |  | 3.8 SP |  | 1.2SP |  | 5.8 SP |  | 3.4 SP |  | 7.8 SP |  | 1 SP |  | 1-1.4 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
4870 | 500 | 444 | 0.28 | 488 | 0.41 | 528 | 0.54 | 569 | 0.67 | 606 | 0.81 | 641 | 0.95 | 674 | 1.09 | 707 | 1.24 | 773 | 1.55
5844 | 600 | 516 | 0.45 | 554 | 0.58 | 589 | 0.73 | 623 | 0.88 | 658 | 1.04 | 690 | 1.2 | 721 | 1.37 | 750 | 1.53 | 807 | 1.87
6818 | 700 | 590 | 0.65 | 623 | 0.81 | 655 | 0.98 | 685 | 1.14 | 714 | 1.32 | 743 | 1.5 | 773 | 1.69 | 801 | 1.88 | 853 | 2.27
7792 | 800 | 666 | 0.92 | 694 | 1.1 | 723 | 1.28 | 750 | 1.47 | 777 | 1.66 | 803 | 1.86 | 828 | 2.06 | 854 | 2.27 | 904 | 2.7
8766 | 900 | 742 | 1.26 | 768 | 1.46 | 793 | 1.66 | 818 | 1.86 | 842 | 2.07 | 866 | 2.29 | 890 | 2.52 | 912 | 2.73 | 957 | 3.2
9740 | 1000 | 818 | 1.68 | 842 | 1.89 | 865 | 2.12 | 888 | 2.34 | 911 | 2.57 | 932 | 2.8 | 953 | 3.04 | 975 | 3.29 | 1016 | 3.78
10714 | 1100 | 895 | 2.18 | 917 | 2.42 | 938 | 2.66 | 959 | 2.9 | 980 | 3.15 | 1001 | 3.41 | 1020 | 3.66 | 1040 | 3.93 | 1079 | 4.47
11688 | 1200 | 973 | 2.79 | 993 | 3.04 | 1013 | 3.3 | 1032 | 3.57 | 1051 | 3.84 | 1070 | 4.11 | 1089 | 4.39 | 1107 | 4.66 | 1142 | 5.23
1262 | 1300 | 1051 | 3.5 | 1070 | 3.78 | 1088 | 4.05 | 1106 | 4.34 | 1123 | 4.62 | 1141 | 4.92 | 1159 | 5.22 | 1176 | 5.51 | 1210 | 6.13
13636 | 1400 | 1129 | 4.32 | 1146 | 4.61 | 1163 | 4.91 | 1180 | 5.22 | 1197 | 5.53 | 1212 | 5.83 | 1229 | 6.15 | 1246 | 6.47 | 1278 | 7.12
14610 | 1500 | 1207 | 5.27 | 1223 | 5.58 | 1239 | 5.9 | 1255 | 6.22 | 1271 | 6.56 | 1286 | 6.88 | 1301 | 7.22 | 1317 | 7.56 | 1347 | 8.24
15584 | 1600 | 1285 | 6.34 | 1301 | 6.69 | 1316 | 7.02 | 1331 | 7.37 | 1346 | 7.72 | 1360 | 8.06 | 1374 | 8.41 | 1388 | 8.77 | 1417 | 9.49
16558 | 1700 | 1363 | 7.56 | 1378 | 7.92 | 1393 | 8.29 | 1407 | 8.65 | 1421 | 9.02 | 1434 | 9.37 | 1448 | 9.76 | 1461 | 10.12 | 1488 | 10.88
17532 | 1800 | 1442 | 8.93 | 1456 | 9.31 | 1469 | 9.68 | 1483 | 10.07 | 1496 | 10.46 | 1509 | 10.84 | 1522 | 11.24 | 1535 | 11.64 | 1560 | 12.44
18506 | 1900 | 1520 | 10.45 | 1533 | 10.84 | 1547 | 11.27 | 1560 | 11.67 | 1572 | 12.06 | 1585 | 12.49 | 1597 | 12.89 | 1609 | 13.3 | 1633 | 14.14
19480 | 2000 | 1599 | 12.15 | 1611 | 12.56 | 1624 | 12.99 | 1636 | 13.41 | 1648 | 13.83 | 1660 | 14.26 | 1672 | 14.7 | 1684 | 15.14 | 1707 | 16.02
C.F.M | VEL | 1-1.2 SP |  | 1-3.4 SP |  | 2 SP |  | 2-1.2 SP |  | 3 SP |  | 3-1.2 SP |  | 4 SP |  | 4-1.2 SP |  | 5 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
4870 | 500 | 834 | 1.88 | 893 | 2.22
5844 | 600 | 862 | 2.22 | 917 | 2.6 | 969 | 2.99 | 1068 | 3.8
6818 | 700 | 903 | 2.65 | 950 | 3.04 | 997 | 3.45 | 1091 | 4.34 | 1177 | 5.27 | 1262 | 6.22
7792 | 800 | 951 | 3.14 | 995 | 3.58 | 1039 | 4.03 | 1120 | 4.93 | 1205 | 5.94 | 1283 | 6.97 | 1357 | 8.04
8766 | 900 | 1003 | 3.68 | 1046 | 4.18 | 1086 | 4.68 | 1164 | 5.67 | 1237 | 6.69 | 1312 | 7.78 | 1384 | 8.91 | 1453 | 10.1 | 1518 | 11.3
9740 | 1000 | 1056 | 4.3 | 1098 | 4.83 | 1137 | 5.37 | 1211 | 6.49 | 1282 | 7.6 | 1348 | 8.7 | 1413 | 9.86 | 1481 | 11.11 | 1546 | 12.4
10714 | 1100 | 116 | 5.01 | 1152 | 5.58 | 1190 | 6.15 | 1262 | 7.34 | 1329 | 8.58 | 1393 | 9.78 | 1455 | 11 | 1514 | 12.25 | 15574 | 13.55
11688 | 1200 | 1178 | 5.82 | 1213 | 6.43 | 1245 | 7.02 | 1315 | 8.3 | 1380 | 9.6 | 1441 | 10.94 | 1500 | 12.26 | 1558 | 13.58 | 1613 | 14.92
12662 | 1300 | 1242 | 6.74 | 1275 | 7.37 | 1307 | 8.02 | 1368 | 9.34 | 1432 | 10.72 | 1492 | 12.13 | 1549 | 13.59 | 1604 | 15.05 | 1658 | 16.45
13636 | 1400 | 1309 | 7.78 | 1339 | 8.45 | 1370 | 9.14 | 1428 | 10.53 | 1486 | 11.97 | 1545 | 13.46 | 1601 | 14.99 | 1654 | 16.54 | 1705 | 18.12
14610 | 1500 | 1377 | 8.94 | 1405 | 9.64 | 1433 | 10.35 | 1490 | 11.83 | 1544 | 13.35 | 1598 | 14.89 | 1653 | 16.49 | 1706 | 18.14 | 1756 | 19.79
15584 | 1600 | 1446 | 10.24 | 1473 | 10.97 | 1500 | 11.74 | 1553 | 13.27 | 1605 | 14.85 | 1655 | 16.47 | 1707 | 18.15 | 1758 | 19.83 | 1808 | 21.58
15584 | 1700 | 1516 | 11.67 | 1542 | 12.45 | 1568 | 13.25 | 1617 | 14.85 | 1668 | 16.51 | 1717 | 18.22 | 1763 | 19.93 | 1812 | 21.71 | 1861 | 23.53
17532 | 1800 | 1586 | 13.25 | 1612 | 14.08 | 1636 | 14.89 | 1684 | 16.59 | 1732 | 18.33 | 1779 | 20.09 | 1824 | 21.88 | 1868 | 23.72 | 1914 | 25.58
18506 | 1900 | 1657 | 14.98 | 1682 | 15.86 | 1706 | 16.73 | 1752 | 18.48 | 1797 | 20.3 | 1842 | 22.13 | 1886 | 23.99 | 1929 | 25.9 | 1970 | 27.81
19480 | 2000 | 1729 | 16.98 | 1753 | 17.81 | 1776 | 18.71 | 1821 | 20.56 | 1864 | 22.43 | 1906 | 24.34 | 1949 | 26.27 | 1991 | 28.25 | 2032 | 30.28
C.F.M | VEL | 5-1.2 SP |  | 6 SP |  | 6-1.2 SP |  | 7 SP |  | 7-1.2 SP |  | 8 SP |  | 8-1.2 SP |  | 9 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
8766 | 900 | 1585 | 12.51 | 1650 | 13.76
9740 | 1000 | 1608 | 13.71 | 1667 | 15.04 | 1726 | 16.36 | 1786 | 17.74 | 1843 | 19.1
10714 | 1100 | 1636 | 14.95 | 1695 | 16.36 | 1751 | 17.78 | 1806 | 19.25 | 1858 | 20.7 | 1914 | 22.2 | 1968 | 23.71 | 2020 | 25.21
11688 | 1200 | 1666 | 16.28 | 1723 | 17.75 | 1780 | 19.28 | 1834 | 20.8 | 1886 | 22.34 | 1937 | 23.92 | 1986 | 25.5 | 2035 | 27.12
12662 | 1300 | 1711 | 17.92 | 1761 | 19.37 | 1809 | 20.83 | 1862 | 22.42 | 1915 | 24.08 | 1965 | 25.71 | 2014 | 27.37 | 2062 | 29.08
13636 | 1400 | 1756 | 19.65 | 1806 | 21.19 | 1854 | 22.75 | 1900 | 24.31 | 1945 | 25.91 | 1994 | 27.61 | 2043 | 29.37 | 2090 | 31.11
14610 | 1500 | 1804 | 21.46 | 1851 | 23.13 | 1899 | 24.78 | 1945 | 26.43 | 1989 | 28.08 | 2033 | 29.8 | 2075 | 31.49 | 2119 | 33.26
16558 | 1600 | 1855 | 23.32 | 1901 | 25.11 | 1946 | 26.95 | 1990 | 28.67 | 2035 | 30.45 | 2078 | 32.22 | 2119 | 33.96 | 2160 | 35.77
16558 | 1700 | 1908 | 25.37 | 1953 | 27.21 | 1997 | 29.1 | 2039 | 30.99 | 2080 | 32.9 | 2123 | 34.77 | 2164 | 36.6 | 2205 | 38.51
17532 | 1800 | 1960 | 27.48 | 2005 | 29.43 | 2049 | 31.42 | 2091 | 33.4 | 2131 | 35.37 | 2171 | 37.41 | 2210 | 39.42 | 2250 | 41.37
18506 | 1900 | 2014 | 29.8 | 2058 | 31.81 | 2101 | 33.86 | 2143 | 35.94 | 2183 | 38 | 2222 | 40.09 | 2261 | 42.25 | 2298 | 44.37
19480 | 2000 | 2071 | 32.29 | 2112 | 34.37 | 2154 | 36.47 | 2195 | 38.61 | 2235 | 40.77 | 2274 | 42.95 | 2312 | 45.15 | 2349 | 47.37
performance shown is for installation type B : free inlet, ducted outlet power rating (BHP) does not include drive losses . Performance ratings do not inclode the effects of appurtenances
in the airstream | [5 empty] | underlined figures indicate maximum static efficiency.