## Sheet1
330 CIC CENTRIFUGAL INLINE
BELT DRIVE - CAPACITIES
Outlet Area : 13.98 | [17 empty] | Class I
WHEEL DIAMETER : 33 | [17 empty] | Class II
Class III
C.F.M | VEL | 1.8 SP |  | 1.4 SP |  | 3.8 SP |  | 1.2SP |  | 5.8 SP |  | 3.4 SP |  | 7.8 SP |  | 1 SP |  | 1-1.4 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
6990 | 500 | 532 | 0.4 | 389 | 0.57 | 424 | 0.76 | 457 | 0.95 | 488 | 1.15 | 517 | 1.35 | 545 | 1.56 | 574 | 1.78 | 628 | 2.23
8388 | 600 | 408 | 0.61 | 440 | 0.8 | 470 | 1.01 | 499 | 1.24 | 528 | 1.47 | 555 | 1.7 | 580 | 1.94 | 605 | 2.18 | 652 | 2.67
9786 | 700 | 466 | 0.88 | 494 | 1.11 | 521 | 1.35 | 546 | 1.59 | 571 | 1.85 | 596 | 2.11 | 621 | 2.39 | 644 | 2.66 | 687 | 3.21
11184 | 800 | 525 | 1.24 | 550 | 1.5 | 574 | 1.76 | 597 | 2.03 | 60 | 2.32 | 641 | 2.6 | 662 | 2.89 | 685 | 3.2 | 727 | 3.83
12582 | 900 | 585 | 1.69 | 607 | 1.97 | 629 | 2.27 | 650 | 2.57 | 670 | 2.87 | 690 | 3.18 | 710 | 3.5 | 729 | 3.83 | 768 | 4.51
13980 | 1000 | 645 | 2.25 | 665 | 2.56 | 685 | 2.88 | 704 | 3.2 | 723 | 3.54 | 741 | 3.87 | 760 | 4.23 | 778 | 4.58 | 812 | 5.3
15378 | 1100 | 706 | 2.93 | 724 | 3.26 | 742 | 3.61 | 760 | 3.97 | 778 | 4.33 | 795 | 4.7 | 811 | 5.06 | 828 | 5.45 | 860 | 6.21
16776 | 1200 | 766 | 3.72 | 784 | 4.1 | 800 | 4.46 | 816 | 4.84 | 833 | 5.24 | 849 | 5.63 | 865 | 6.04 | 880 | 6.44 | 910 | 7.26
18174 | 1300 | 827 | 4.66 | 843 | 5.06 | 859 | 5.47 | 874 | 5.88 | 889 | 6.29 | 904 | 6.71 | 919 | 7.14 | 934 | 7.58 | 962 | 8.46
19572 | 1400 | 888 | 5.75 | 904 | 6.19 | 918 | 6.61 | 932 | 7.05 | 946 | 7.5 | 960 | 7.95 | 974 | 8.4 | 988 | 8.86 | 1015 | 9.8
20970 | 1500 | 950 | 7.02 | 964 | 7.47 | 978 | 7.94 | 991 | 8.4 | 1004 | 8.87 | 1017 | 9.35 | 1030 | 9.83 | 1043 | 10.31 | 1069 | 11.31
22368 | 1600 | 1011 | 8.44 | 1025 | 0.94 | 1038 | 9.43 | 1050 | 9.91 | 1063 | 10.43 | 1075 | 10.93 | 1087 | 11.44 | 1099 | 11.94 | 1124 | 13
23766 | 1700 | 1073 | 10.07 | 1085 | 1.57 | 1098 | 11.11 | 1110 | 11.63 | 1121 | 12.13 | 1133 | 12.68 | 1144 | 13.2 | 1156 | 13.77 | 1179 | 14.86
25164 | 1800 | 1134 | 11.86 | 1146 | 12.41 | 1158 | 12.97 | 1169 | 13.51 | 1181 | 14.09 | 1192 | 14.65 | 1203 | 15.22 | 1213 | 15.76 | 1235 | 16.93
26562 | 1900 | 1196 | 13.9 | 1207 | 14.46 | 1218 | 15.04 | 1229 | 15.62 | 1240 | 16.21 | 1251 | 16.82 | 1261 | 17.4 | 1271 | 17.98 | 1292 | 19.22
27960 | 2000 | 1258 | 16.15 | 1269 | 16.77 | 1279 | 17.35 | 1290 | 17.99 | 1300 | 18.59 | 1310 | 19.2 | 1320 | 19.82 | 1330 | 20.45 | 1349 | 21.7
C.F.M | VEL | 1-1.2 SP |  | 1-3.4 SP |  | 2 SP |  | 2-1.2 SP |  | 3 SP |  | 3-1.2 SP |  | 4 SP |  | 4-1.2 SP |  | 5 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
6990 | 500 | 679 | 2.72 | 728 | 3.2
8388 | 600 | 700 | 3.2 | 745 | 3.75 | 787 | 4.31 | 871 | 5.5
9786 | 700 | 729 | 3.77 | 768 | 4.35 | 810 | 4.97 | 887 | 6.27 | 959 | 7.61 | 1029 | 8.99
11184 | 800 | 765 | 4.46 | 803 | 5.1 | 839 | 5.74 | 909 | 7.09 | 979 | 8.56 | 1043 | 10.07 | 1106 | 11.6
12582 | 900 | 805 | 5.2 | 841 | 5.93 | 874 | 6.64 | 940 | 8.08 | 1001 | 9.56 | 1065 | 11.19 | 1125 | 12.87 | 1181 | 14.57 | 1237 | 16.29
13980 | 1000 | 847 | 6.05 | 881 | 6.81 | 914 | 7.61 | 975 | 9.2 | 1034 | 10.79 | 1089 | 12.41 | 1147 | 14.18 | 1203 | 16 | 1256 | 17.87
15378 | 1100 | 891 | 7 | 923 | 7.83 | 955 | 8.67 | 1015 | 10.42 | 1070 | 12.18 | 1124 | 13.9 | 1175 | 15.68 | 1225 | 17.5 | 1278 | 19.49
16776 | 1200 | 940 | 8.11 | 969 | 8.99 | 997 | 9.86 | 1055 | 11.69 | 1109 | 13.59 | 1160 | 15.54 | 1210 | 17.41 | 1258 | 19.35 | 1303 | 21.28
18174 | 1300 | 990 | 9.36 | 1017 | 10.27 | 1044 | 11.22 | 1097 | 13.14 | 1150 | 15.15 | 1200 | 17.22 | 1246 | 19.29 | 1293 | 21.34 | 1338 | 23.4
19572 | 1400 | 1041 | 10.76 | 1067 | 11.73 | 1092 | 12.7 | 1141 | 14.74 | 1192 | 16.86 | 1241 | 19.04 | 1287 | 21.25 | 1330 | 23.46 | 1374 | 25.71
20970 | 1500 | 1094 | 12.32 | 1117 | 13.32 | 1142 | 14.37 | 1189 | 16.5 | 1234 | 18.69 | 1282 | 20.97 | 1327 | 23.28 | 1371 | 25.68 | 1412 | 28.07
22368 | 1600 | 1148 | 14.07 | 1171 | 15.15 | 1193 | 16.23 | 1239 | 18.48 | 1282 | 20.76 | 1324 | 23.09 | 1369 | 25.54 | 1412 | 28.04 | 1453 | 30.57
23766 | 1700 | 1202 | 15.98 | 1224 | 17.1 | 1246 | 18.27 | 1288 | 20.58 | 1331 | 23.02 | 1371 | 25.46 | 1411 | 27.95 | 1453 | 30.54 | 1494 | 33.21
25164 | 1800 | 1257 | 18.1 | 1278 | 19.27 | 1299 | 20.48 | 1339 | 22.92 | 1380 | 25.44 | 1419 | 27.98 | 1457 | 30.6 | 1496 | 33.31 | 1535 | 36
26562 | 1900 | 1313 | 20.46 | 1333 | 21.67 | 1353 | 22.92 | 1392 | 25.48 | 1430 | 28.09 | 1469 | 30.79 | 1506 | 33.51 | 1541 | 36.24 | 1578 | 39.1
27960 | 2000 | 1369 | 23.01 | 1389 | 24.31 | 1408 | 25.6 | 1446 | 28.28 | 1482 | 30.99 | 1519 | 33.79 | 1555 | 36.61 | 1589 | 39.41 | 1623 | 42.34
C.F.M | VEL | 5-1.2 SP |  | 6 SP |  | 6-1.2 SP |  | 7 SP |  | 7-1.2 SP |  | 8 SP |  | 8-1.2 SP |  | 9 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
12582 | 900 | 1293 | 18.09 | 1345 | 19.86
13980 | 1000 | 1306 | 19.75 | 1357 | 21.68 | 1408 | 23.66 | 1456 | 25.61 | 1503 | 27.62
15378 | 1100 | 1329 | 21.54 | 1377 | 23.58 | 1423 | 25.65 | 1468 | 27.75 | 1515 | 29.89 | 1561 | 32.09 | 1605 | 34.27 | 1647 | 36.43
16776 | 1200 | 1351 | 23.36 | 1399 | 25.53 | 1445 | 27.72 | 1490 | 29.98 | 1533 | 32.25 | 1574 | 34.5 | 1616 | 36.8 | 1659 | 39.15
18174 | 1300 | 1381 | 25.49 | 1422 | 27.6 | 1468 | 29.94 | 1512 | 32.26 | 1555 | 34.65 | 1596 | 37.03 | 1636 | 39.44 | 1676 | 41.97
19572 | 1400 | 1416 | 27.88 | 1457 | 30.12 | 1497 | 32.41 | 1535 | 34.69 | 1577 | 37.15 | 1619 | 39.72 | 1659 | 42.26 | 1698 | 44.84
20970 | 1500 | 1452 | 30.47 | 1493 | 32.84 | 1532 | 35.21 | 1570 | 37.62 | 1606 | 40 | 1642 | 42.48 | 1681 | 45.1 | 1720 | 47.8
22368 | 1600 | 1492 | 33.11 | 1530 | 35.72 | 1568 | 38.23 | 1605 | 40.7 | 1642 | 43.29 | 1677 | 45.83 | 1711 | 48.39 | 1745 | 51.05
23766 | 1700 | 1532 | 35.82 | 1570 | 38.57 | 1606 | 41.3 | 1641 | 44.02 | 1677 | 46.67 | 1712 | 49.34 | 1746 | 52.03 | 1780 | 54.82
25164 | 1800 | 1574 | 38.83 | 1610 | 41.58 | 1646 | 44.44 | 1681 | 47.35 | 1714 | 50.21 | 1748 | 53.11 | 1782 | 55.94 | 1815 | 58.77
26562 | 1900 | 1615 | 41.93 | 1652 | 44.89 | 1687 | 47.82 | 1721 | 50.79 | 1755 | 53.88 | 1787 | 56.89 | 1819 | 60.02 | 1851 | 63
27960 | 2000 | 1658 | 45.35 | 1694 | 48.38 | 1729 | 51.46 | 1762 | 54.48 | 1795 | 57.62 | 1827 | 60.77 | 1859 | 64.04 | 1889 | 67.21
performance shown is for installation type B : free inlet, ducted outlet power rating (BHP) does not include drive losses . Performance ratings do not inclode the effects of appurtenances
in the airstream | [5 empty] | underlined figures indicate maximum static efficiency.