## Sheet1
365 CIC CENTRIFUGAL INLINE
BELT DRIVE - CAPACITIES
Outlet Area : 16.88 | [17 empty] | Class I
WHEEL DIAMETER : 36.5 | [17 empty] | Class II
Class III
C.F.M | VEL | 1.8 SP |  | 1.4 SP |  | 3.8 SP |  | 1.2SP |  | 5.8 SP |  | 3.4 SP |  | 7.8 SP |  | 1 SP |  | 1-1.4 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
8440 | 500 | 315 | 0.48 | 349 | 0.69 | 381 | 0.91 | 411 | 1.15 | 439 | 1.39 | 466 | 1.63 | 491 | 1.88 | 517 | 2.14 | 567 | 2.71
10128 | 600 | 365 | 0.72 | 394 | 0.96 | 422 | 1.22 | 448 | 1.48 | 474 | 1.76 | 499 | 2.05 | 522 | 2.34 | 545 | 2.63 | 587 | 3.21
11816 | 700 | 417 | 1.05 | 442 | 1.32 | 466 | 1.6 | 490 | 1.9 | 512 | 2.21 | 536 | 2.54 | 558 | 2.87 | 579 | 3.2 | 618 | 3.86
13504 | 800 | 469 | 1.46 | 492 | 1.78 | 514 | 2.1 | 535 | 2.43 | 555 | 2.76 | 575 | 3.11 | 595 | 3.47 | 615 | 3.83 | 653 | 4.59
15192 | 900 | 523 | 2 | 543 | 2.35 | 563 | 2.7 | 582 | 3.06 | 600 | 3.42 | 619 | 3.81 | 637 | 4.2 | 654 | 4.59 | 690 | 5.41
16880 | 1000 | 576 | 2.65 | 595 | 3.04 | 612 | 3.41 | 630 | 3.8 | 648 | 4.22 | 664 | 4.63 | 681 | 5.05 | 697 | 5.47 | 728 | 6.34
18568 | 1100 | 630 | 3.45 | 647 | 3.86 | 663 | 4.27 | 680 | 4.71 | 696 | 5.14 | 712 | 5.6 | 727 | 6.05 | 742 | 6.51 | 772 | 7.45
20256 | 1200 | 684 | 4.39 | 700 | 4.84 | 715 | 5.29 | 730 | 5.75 | 745 | 6.22 | 760 | 6.7 | 774 | 7.18 | 788 | 7.67 | 816 | 8.68
21944 | 1300 | 739 | 5.51 | 753 | 5.97 | 768 | 6.48 | 781 | 6.95 | 795 | 7.47 | 809 | 7.98 | 823 | 8.51 | 836 | 9.02 | 861 | 10.07
23632 | 1400 | 793 | 6.78 | 807 | 7.3 | 820 | 7.82 | 833 | 8.35 | 846 | 8.89 | 859 | 9.44 | 872 | 9.99 | 884 | 10.53 | 909 | 11.68
25320 | 1500 | 848 | 8.27 | 861 | 8.82 | 873 | 9.36 | 886 | 9.95 | 898 | 10.52 | 909 | 11.07 | 921 | 11.65 | 933 | 12.24 | 957 | 13.46
27008 | 1600 | 903 | 9.96 | 915 | 10.54 | 927 | 11.14 | 938 | 11.71 | 950 | 12.34 | 961 | 12.95 | 972 | 13.57 | 983 | 14.17 | 1006 | 15.46
28696 | 1700 | 958 | 11.87 | 969 | 12.47 | 980 | 13.09 | 991 | 13.72 | 1002 | 14.37 | 1013 | 15.03 | 1023 | 15.66 | 1033 | 16.3 | 1055 | 17.66
30384 | 1800 | 1013 | 14 | 1023 | 14.62 | 1034 | 15.3 | 1045 | 15.99 | 1055 | 16.65 | 1065 | 17.33 | 1075 | 18.01 | 1085 | 18.71 | 1105 | 20.11
32072 | 1900 | 1068 | 16.39 | 1078 | 17.07 | 1088 | 17.76 | 1098 | 18.46 | 1108 | 19.18 | 1118 | 19.91 | 1127 | 20.6 | 1137 | 21.35 | 1155 | 22.79
33760 | 2000 | 1123 | 19.03 | 1133 | 19.77 | 1142 | 20.46 | 1152 | 21.23 | 1161 | 21.95 | 1171 | 22.74 | 1180 | 23.48 | 1189 | 24.24 | 1206 | 25.72
C.F.M | VEL | 1-1.2 SP |  | 1-3/4 SP |  | 2 SP |  | 2-1.2 SP |  | 3 SP |  | 3-1.2 SP |  | 4 SP |  | 4-1.2 SP |  | 5 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
8440 | 500 | 613 | 3.28 | 658 | 3.88
10128 | 600 | 631 | 3.86 | 672 | 4.53 | 710 | 5.22 | 787 | 6.66
11816 | 700 | 656 | 4.54 | 692 | 5.24 | 730 | 6 | 800 | 7.58 | 866 | 9.2 | 930 | 10.9
13504 | 800 | 688 | 5.37 | 723 | 6.4 | 755 | 6.91 | 820 | 8.57 | 883 | 10.35 | 941 | 12.18 | 999 | 14.04
15192 | 900 | 724 | 6.26 | 756 | 7.13 | 787 | 8 | 846 | 9.73 | 903 | 11.56 | 960 | 13.5 | 1014 | 15.52 | 1065 | 17.61 | 1118 | 19.76
16880 | 1000 | 761 | 7.26 | 792 | 8.19 | 822 | 9.16 | 878 | 11.1 | 931 | 13 | 981 | 14.98 | 1034 | 17.11 | 1085 | 19.34 | 1133 | 21.61
18568 | 1100 | 800 | 8.41 | 829 | 9.39 | 858 | 10.41 | 912 | 12.52 | 963 | 14.66 | 1012 | 16.76 | 1058 | 18.9 | 1105 | 21.16 | 1153 | 23.58
20256 | 1200 | 843 | 9.7 | 869 | 10.76 | 896 | 11.85 | 948 | 14.05 | 997 | 16.35 | 1044 | 18.71 | 1089 | 20.96 | 1132 | 23.27 | 1173 | 25.63
21944 | 1300 | 887 | 11.17 | 912 | 12.28 | 936 | 13.41 | 986 | 15.79 | 1034 | 18.23 | 1078 | 20.67 | 1121 | 23.22 | 1164 | 25.7 | 1204 | 28.15
23632 | 1400 | 932 | 12.82 | 956 | 13.99 | 980 | 15.22 | 1024 | 17.67 | 1071 | 20.24 | 1115 | 22.86 | 1157 | 25.56 | 1196 | 28.24 | 1236 | 30.9
25320 | 1500 | 979 | 14.66 | 1001 | 15.9 | 1024 | 17.19 | 1067 | 19.77 | 1108 | 22.4 | 1152 | 25.2 | 1193 | 28 | 1232 | 30.85 | 1270 | 33.81
27008 | 1600 | 1027 | 16.71 | 1048 | 18.02 | 1069 | 19.38 | 1110 | 22.05 | 1150 | 24.86 | 1189 | 27.69 | 1230 | 30.67 | 1269 | 33.7 | 1306 | 36.75
28696 | 1700 | 1076 | 19.02 | 1096 | 20.38 | 1116 | 21.7 | 1155 | 24.62 | 1193 | 27.5 | 1230 | 30.5 | 1268 | 33.58 | 1306 | 36.71 | 1342 | 39.85
30384 | 1800 | 1125 | 21.53 | 1144 | 22.93 | 1163 | 24.39 | 1200 | 27.38 | 1237 | 30.39 | 1273 | 33.51 | 1307 | 36.64 | 1343 | 39.9 | 1379 | 43.22
32072 | 1900 | 1174 | 24.25 | 1193 | 25.77 | 1212 | 27.33 | 1247 | 30.4 | 1282 | 33.56 | 1317 | 36.8 | 1350 | 40.04 | 1383 | 43.45 | 1417 | 46.87
33760 | 2000 | 1224 | 27.28 | 1242 | 28.83 | 1260 | 30.44 | 1295 | 33.71 | 1327 | 36.92 | 1361 | 40.31 | 1394 | 43.74 | 1426 | 47.25 | 1456 | 50.71
C.F.M | VEL | 5-1.2 SP |  | 6 SP |  | 6-1.2 SP |  | 7 SP |  | 7-1.2 SP |  | 8 SP |  | 8-1.2 SP |  | 9 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
15192 | 900 | 1167 | 21.86 | 1215 | 24.06
16880 | 1000 | 1179 | 23.94 | 1226 | 26.27 | 1271 | 28.59 | 1315 | 31 | 1358 | 33.47
18568 | 1100 | 1198 | 25.99 | 1242 | 28.51 | 1284 | 31.05 | 1326 | 33.59 | 1368 | 36.15 | 1409 | 38.76 | 1449 | 41.43 | 1488 | 44.14
20256 | 1200 | 1218 | 28.2 | 1262 | 30.87 | 1303 | 33.48 | 1344 | 36.25 | 1382 | 38.93 | 1420 | 41.74 | 1460 | 44.58 | 1498 | 47.35
21944 | 1300 | 1243 | 30.69 | 1282 | 33.34 | 1323 | 36.1 | 1364 | 39.02 | 1402 | 41.84 | 1440 | 44.8 | 1476 | 47.72 | 1512 | 50.78
23632 | 1400 | 1275 | 33.61 | 1312 | 36.31 | 1347 | 38.99 | 1384 | 41.9 | 1422 | 44.87 | 1460 | 47.98 | 1496 | 51.05 | 1531 | 54.14
25320 | 1500 | 1307 | 36.69 | 1343 | 39.47 | 1379 | 42.4 | 1413 | 45.29 | 1446 | 48.21 | 1480 | 51.28 | 1516 | 54.49 | 1551 | 57.74
27008 | 1600 | 1341 | 39.8 | 1376 | 42.99 | 1411 | 46 | 1445 | 49.05 | 1478 | 52.13 | 1509 | 55.13 | 1541 | 58.37 | 1571 | 61.46
28696 | 1700 | 1377 | 43.07 | 1411 | 46.36 | 1444 | 49.7 | 1477 | 53 | 1509 | 54.14 | 1541 | 59.41 | 1572 | 62.7 | 1602 | 65.99
30384 | 1800 | 1414 | 46.61 | 1447 | 49.97 | 1480 | 53.49 | 1511 | 56.94 | 1542 | 60.53 | 1573 | 63.9 | 1604 | 67.35 | 1633 | 70.668
32072 | 1900 | 1451 | 50.34 | 1484 | 53.88 | 1516 | 57.46 | 1547 | 61.07 | 1577 | 64.72 | 1607 | 68.5 | 1636 | 72.22 | 1665 | 75.71
33760 | 2000 | 1489 | 54.38 | 1521 | 57.98 | 1553 | 61.74 | 1584 | 65.53 | 1614 | 69.35 | 1643 | 73.17 | 1671 | 77 | 1699 | 80.96
performance shown is for installation type B : free inlet, ducted outlet power rating (BHP) does not include drive losses . Performance ratings do not inclode the effects of appurtenances
in the airstream | [5 empty] | underlined figures indicate maximum static efficiency.