## Sheet1
402 CIC CENTRIFUGAL INLINE
BELT DRIVE - CAPACITIES
Outlet Area : 20.29 | [17 empty] | Class I
WHEEL DIAMETER : 40.25 | [17 empty] | Class II
Class III
C.F.M | VEL | 1.8 SP |  | 1.4 SP |  | 3.8 SP |  | 1.2SP |  | 5.8 SP |  | 3.4 SP |  | 7.8 SP |  | 1 SP |  | 1-1.4 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
10145 | 500 | 284 | 0.57 | 314 | 0.82 | 343 | 1.08 | 371 | 1.37 | 396 | 1.66 | 421 | 1.96 | 444 | 2.25 | 468 | 2.58 | 513 | 3.26
12174 | 600 | 328 | 0.85 | 355 | 1.15 | 380 | 1.45 | 404 | 1.77 | 428 | 2.11 | 450 | 2.45 | 471 | 2.8 | 492 | 3.14 | 531 | 3.86
14203 | 700 | 374 | 1.23 | 398 | 1.57 | 420 | 1.92 | 441 | 2.27 | 462 | 2.65 | 483 | 3.03 | 503 | 3.42 | 522 | 3.83 | 558 | 4.63
16232 | 800 | 421 | 1.73 | 442 | 2.1 | 462 | 2.49 | 481 | 2.88 | 500 | 3.29 | 518 | 3.71 | 536 | 4.14 | 555 | 4.59 | 589 | 5.5
18261 | 900 | 469 | 2.36 | 487 | 2.76 | 506 | 3.2 | 523 | 3.62 | 540 | 4.08 | 557 | 4.53 | 573 | 4.99 | 589 | 5.48 | 622 | 6.47
20290 | 1000 | 517 | 3.13 | 534 | 3.59 | 550 | 4.04 | 567 | 4.53 | 582 | 5 | 597 | 5.5 | 613 | 6.02 | 628 | 6.53 | 656 | 7.58
22319 | 1100 | 565 | 4.06 | 581 | 4.56 | 596 | 5.07 | 611 | 5.58 | 626 | 6.12 | 640 | 6.64 | 653 | 7.17 | 667 | 7.72 | 695 | 8.88
24348 | 1200 | 614 | 5.18 | 628 | 5.7 | 642 | 6.28 | 655 | 6.79 | 670 | 7.39 | 683 | 7.95 | 696 | 8.53 | 709 | 9.13 | 734 | 10.32
26377 | 1300 | 662 | 6.46 | 676 | 7.05 | 689 | 7.64 | 701 | 8.22 | 714 | 8.83 | 727 | 9.46 | 739 | 10.06 | 751 | 10.69 | 775 | 12.01
28406 | 1400 | 711 | 7.97 | 724 | 8.61 | 736 | 9.23 | 748 | 9.87 | 760 | 10.53 | 771 | 11.15 | 783 | 11.82 | 795 | 12.51 | 814 | 13.86
30435 | 1500 | 760 | 9.71 | 772 | 10.38 | 784 | 11.07 | 795 | 11.74 | 806 | 12.43 | 816 | 13.09 | 828 | 13.83 | 839 | 14.54 | 860 | 15.96
32464 | 1600 | 809 | 11.68 | 821 | 12.42 | 832 | 13.14 | 842 | 13.83 | 853 | 14.59 | 863 | 15.32 | 873 | 16.06 | 883 | 16.78 | 904 | 18.33
34493 | 1700 | 859 | 13.95 | 869 | 14.68 | 880 | 15.47 | 890 | 16.23 | 900 | 17 | 909 | 17.74 | 919 | 18.55 | 928 | 19.3 | 948 | 20.93
36522 | 1800 | 908 | 16.45 | 918 | 17.24 | 928 | 18.05 | 937 | 18.82 | 947 | 19.67 | 956 | 20.47 | 965 | 21.28 | 974 | 22.11 | 992 | 23.77
38551 | 1900 | 957 | 19.23 | 967 | 20.1 | 976 | 20.92 | 985 | 21.75 | 994 | 22.61 | 1003 | 23.47 | 1012 | 24.36 | 1020 | 25.18 | 1037 | 26.94
40580 | 2000 | 1007 | 22.38 | 1016 | 23.25 | 1025 | 24.14 | 1033 | 24.98 | 1042 | 25.9 | 1050 | 26.76 | 1059 | 27.72 | 1067 | 28.61 | 1083 | 30.43
C.F.M | VEL | 1-1.2 SP |  | 1-3/4 SP |  | 2 SP |  | 2-1.2 SP |  | 3 SP |  | 3-1.2 SP |  | 4 SP |  | 4-1.2 SP |  | 5 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
10145 | 500 | 555 | 3.95 | 596 | 4.67
12174 | 600 | 571 | 4.64 | 608 | 5.45 | 643 | 6.28 | 713 | 8.02
14203 | 700 | 593 | 5.45 | 626 | 6.3 | 661 | 7.23 | 724 | 9.12 | 785 | 11.1 | 842 | 13.11
16232 | 800 | 621 | 6.43 | 653 | 7.36 | 682 | 8.28 | 742 | 10.31 | 799 | 12.45 | 852 | 14.67 | 905 | 16.91
18261 | 900 | 653 | 7.49 | 682 | 8.54 | 710 | 9.56 | 764 | 11.66 | 817 | 13.9 | 869 | 16.26 | 918 | 18.71 | 965 | 21.22 | 1013 | 23.8
20290 | 1000 | 686 | 8.68 | 715 | 9.83 | 741 | 10.95 | 792 | 13.25 | 841 | 15.59 | 887 | 17.98 | 936 | 20.6 | 982 | 23.29 | 1025 | 25.98
22319 | 1100 | 720 | 10.01 | 748 | 11.24 | 774 | 12.47 | 823 | 15 | 869 | 17.52 | 914 | 20.08 | 956 | 22.68 | 1000 | 25.47 | 1043 | 28.34
24348 | 1200 | 759 | 11.57 | 783 | 12.86 | 807 | 14.12 | 856 | 16.87 | 900 | 19.62 | 942 | 22.36 | 984 | 25.16 | 1023 | 27.95 | 1061 | 30.81
26377 | 1300 | 798 | 13.29 | 821 | 14.64 | 843 | 16.01 | 889 | 18.88 | 932 | 21.77 | 973 | 24.79 | 1012 | 27.8 | 1051 | 30.78 | 1088 | 33.8
28406 | 1400 | 839 | 15.28 | 861 | 16.69 | 882 | 18.13 | 923 | 21.12 | 965 | 24.15 | 1006 | 27.38 | 1044 | 30.62 | 1080 | 33.89 | 1116 | 37.01
30435 | 1500 | 881 | 17.46 | 901 | 18.94 | 922 | 20.49 | 961 | 23.6 | 999 | 26.78 | 1039 | 30.15 | 1076 | 33.5 | 1112 | 37 | 1146 | 40.51
32464 | 1600 | 924 | 19.89 | 943 | 21.46 | 962 | 23.06 | 1000 | 26.33 | 1036 | 29.69 | 1072 | 33.09 | 1109 | 36.66 | 1144 | 40.26 | 1178 | 43.98
34493 | 1700 | 967 | 22.55 | 985 | 24.17 | 1003 | 25.85 | 1039 | 29.27 | 1074 | 32.77 | 1108 | 36.42 | 1143 | 40.11 | 1177 | 43.82 | 1211 | 47.75
36522 | 1800 | 1011 | 25.52 | 1029 | 27.27 | 1046 | 29 | 1080 | 32.61 | 1114 | 36.26 | 1146 | 39.94 | 1177 | 43.72 | 1211 | 47.71 | 1244 | 51.74
38551 | 1900 | 1055 | 28.75 | 1072 | 30.55 | 1089 | 32.4 | 1121 | 36.09 | 1154 | 39.99 | 1185 | 43.79 | 1216 | 47.8 | 1245 | 51.78 | 1277 | 55.94
40580 | 2000 | 1100 | 32.34 | 1116 | 34.17 | 1133 | 36.16 | 1164 | 40.01 | 1194 | 43.97 | 1225 | 48.01 | 1255 | 52.14 | 1284 | 56.35 | 1312 | 60.61
C.F.M | VEL | 5-1.2 SP |  | 6 SP |  | 6-1.2 SP |  | 7 SP |  | 7-1.2 SP |  | 8 SP |  | 8-1.2 SP |  | 9 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
18261 | 900 | 1058 | 26.38 | 1101 | 29
20290 | 1000 | 1067 | 28.77 | 1110 | 31.58 | 1152 | 34.49 | 1192 | 37.4 | 1230 | 40.29
22319 | 1100 | 1084 | 31.26 | 1124 | 34.31 | 1162 | 37.37 | 1201 | 40.43 | 1240 | 43.61 | 1277 | 46.74 | 1313 | 49.23 | 1348 | 53.16
24348 | 1200 | 1102 | 33.91 | 1142 | 37.14 | 1180 | 40.38 | 1216 | 43.6 | 1251 | 46.89 | 1286 | 50.23 | 1323 | 53.72 | 1358 | 57.14
26377 | 1300 | 1123 | 36.83 | 1160 | 40.1 | 1197 | 43.41 | 1234 | 46.91 | 1269 | 50.38 | 1303 | 53.9 | 1336 | 57.47 | 1368 | 61.07
28406 | 1400 | 1151 | 40.23 | 1185 | 43.57 | 1217 | 46.78 | 1252 | 50.36 | 1287 | 54.01 | 1321 | 57.71 | 1354 | 61.45 | 1386 | 65.23
30435 | 1500 | 1180 | 43.93 | 1213 | 47.32 | 1245 | 50.77 | 1277 | 54.39 | 1307 | 57.92 | 1339 | 61.66 | 1372 | 65.58 | 1404 | 69.54
32464 | 1600 | 1210 | 47.68 | 1242 | 51.44 | 1274 | 55.08 | 1305 | 58.78 | 1335 | 62.5 | 1364 | 66.25 | 1392 | 70 | 1422 | 74
34493 | 1700 | 1243 | 51.66 | 1273 | 55.52 | 1303 | 59.55 | 1333 | 63.39 | 1363 | 67.31 | 1392 | 71.25 | 1420 | 75.19 | 1447 | 79.12
36522 | 1800 | 1275 | 55.73 | 1306 | 59.92 | 1335 | 64.02 | 1364 | 68.3 | 1392 | 72.5 | 1420 | 76.48 | 1448 | 80.62 | 1475 | 84.74
38551 | 1900 | 1308 | 60.14 | 1339 | 64.54 | 1368 | 68.85 | 1396 | 73.19 | 1423 | 77.54 | 1450 | 82.06 | 1477 | 86.47 | 1504 | 90.79
40580 | 2000 | 1342 | 64.92 | 1372 | 69.4 | 1401 | 73.92 | 1429 | 78.47 | 1456 | 83.03 | 1482 | 87.58 | 1508 | 92.29 | 1533 | 96.99
performance shown is for installation type B : free inlet, ducted outlet power rating (BHP) does not include drive losses . Performance ratings do not inclode the effects of appurtenances
in the airstream | [5 empty] | underlined figures indicate maximum static efficiency.