## Sheet1
490 CIC CENTRIFUGAL INLINE
BELT DRIVE - CAPACITIES
Outlet Area : 29.87 | [17 empty] | Class I
WHEEL DIAMETER : 49 | [17 empty] | Class II
Class III
C.F.M | VEL | 1.8 SP |  | 1.4 SP |  | 3.8 SP |  | 1.2SP |  | 5.8 SP |  | 3.4 SP |  | 7.8 SP |  | 1 SP |  | 1-1.4 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
14935 | 500 | 232 | 0.83 | 257 | 1.2 | 281 | 1.59 | 304 | 2.02 | 325 | 2.45 | 345 | 2.87 | 364 | 3.31 | 384 | 3.79 | 421 | 4.8
17922 | 600 | 268 | 1.24 | 290 | 1.67 | 311 | 2.13 | 331 | 2.61 | 351 | 3.1 | 369 | 3.62 | 386 | 4.11 | 403 | 4.62 | 436 | 5.7
20909 | 700 | 306 | 1.81 | 325 | 2.29 | 343 | 2.79 | 361 | 3.33 | 378 | 3.88 | 396 | 4.46 | 412 | 5.03 | 428 | 5.64 | 458 | 6.83
23896 | 800 | 344 | 2.52 | 361 | 3.07 | 378 | 3.65 | 393 | 4.21 | 409 | 4.82 | 424 | 5.45 | 439 | 6.08 | 454 | 6.73 | 483 | 8.11
26883 | 900 | 383 | 3.44 | 398 | 4.04 | 413 | 4.66 | 428 | 5.32 | 442 | 5.98 | 456 | 6.66 | 469 | 7.33 | 482 | 8.04 | 509 | 9.48
29870 | 1000 | 422 | 4.56 | 436 | 5.22 | 450 | 5.93 | 463 | 6.61 | 476 | 7.33 | 488 | 8.03 | 501 | 8.79 | 514 | 9.59 | 537 | 11.12
23857 | 1100 | 461 | 5.9 | 474 | 6.63 | 487 | 7.4 | 499 | 8.14 | 511 | 8.91 | 523 | 9.71 | 534 | 1.49 | 546 | 11.33 | 568 | 12.97
35844 | 1200 | 501 | 7.52 | 513 | 8.32 | 524 | 9.1 | 536 | 9.96 | 547 | 10.76 | 558 | 11.6 | 569 | 12.48 | 579 | 13.32 | 601 | 15.17
38831 | 1300 | 541 | 9.43 | 552 | 10.28 | 563 | 11.16 | 573 | 12.01 | 583 | 12.87 | 594 | 13.81 | 604 | 14.71 | 614 | 15.64 | 633 | 17.52
41818 | 1400 | 581 | 11.64 | 591 | 12.53 | 601 | 13.45 | 611 | 14.4 | 620 | 15.31 | 630 | 16.29 | 640 | 17.28 | 650 | 18.31 | 668 | 20.28
44805 | 1500 | 621 | 14.17 | 630 | 15.09 | 640 | 16.11 | 649 | 17.09 | 658 | 18.1 | 667 | 19.13 | 676 | 20.14 | 685 | 21.18 | 703 | 23.34
47792 | 1600 | 661 | 17.04 | 670 | 18.06 | 679 | 19.12 | 688 | 20.2 | 696 | 21.22 | 705 | 22.35 | 713 | 23.41 | 722 | 24.55 | 739 | 26.81
50779 | 1700 | 701 | 20.28 | 710 | 21.41 | 718 | 22.48 | 726 | 23.57 | 735 | 24.78 | 743 | 25.92 | 750 | 26.98 | 758 | 28.16 | 775 | 30.61
53766 | 1800 | 741 | 23.91 | 749 | 25.05 | 757 | 26.22 | 765 | 27.41 | 773 | 28.62 | 781 | 29.87 | 788 | 31.02 | 796 | 32.31 | 811 | 34.76
56753 | 1900 | 781 | 27.96 | 789 | 29.2 | 797 | 30.47 | 804 | 31.65 | 812 | 32.97 | 819 | 34.2 | 826 | 35.44 | 833 | 36.71 | 847 | 39.29
59740 | 2000 | 822 | 32.55 | 829 | 33.79 | 836 | 35.04 | 844 | 36.45 | 851 | 37.75 | 858 | 39.08 | 865 | 40.42 | 871 | 41.65 | 885 | 44.45
C.F.M | VEL | 1-1.2 SP |  | 1-3/4 SP |  | 2 SP |  | 2-1.2 SP |  | 3 SP |  | 3-1.2 SP |  | 4 SP |  | 4-1.2 SP |  | 5 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
14935 | 500 | 456 | 5.83 | 490 | 6.92
17922 | 600 | 469 | 6.86 | 499 | 8.04 | 528 | 9.26 | 585 | 11.8
20909 | 700 | 489 | 8.02 | 514 | 9.29 | 542 | 10.63 | 594 | 13.44 | 644 | 16.33 | 692 | 19.38
23896 | 800 | 509 | 9.45 | 535 | 10.82 | 559 | 12.18 | 609 | 15 | 655 | 18.3 | 699 | 21.58 | 743 | 24.93
26883 | 900 | 535 | 11.01 | 559 | 12.57 | 582 | 14.06 | 626 | 17.12 | 670 | 20.45 | 713 | 23.95 | 753 | 24.54 | 792 | 31.25 | 831 | 35
29870 | 1000 | 562 | 12.76 | 585 | 14.4 | 607 | 16.09 | 649 | 19.48 | 689 | 22.89 | 728 | 26.51 | 768 | 30.36 | 806 | 34.34 | 841 | 38.28
32857 | 1100 | 590 | 14.75 | 612 | 16.47 | 634 | 18.32 | 674 | 22.03 | 712 | 25.74 | 749 | 29.51 | 783 | 33.28 | 820 | 37.46 | 856 | 41.79
35844 | 1200 | 621 | 16.96 | 640 | 18.79 | 661 | 20.75 | 701 | 24.77 | 737 | 28.81 | 772 | 32.87 | 806 | 36.92 | 838 | 41.03 | 871 | 45.47
38831 | 1300 | 653 | 19.49 | 672 | 21.48 | 690 | 23.5 | 728 | 27.42 | 764 | 32.07 | 797 | 36.43 | 830 | 40.96 | 861 | 45.2 | 892 | 49.74
41818 | 1400 | 686 | 22.35 | 704 | 24.43 | 722 | 26.61 | 755 | 30.9 | 791 | 35.57 | 824 | 40.23 | 855 | 44.97 | 885 | 49.8 | 915 | 54.47
44805 | 1500 | 720 | 25.51 | 737 | 27.75 | 754 | 30 | 786 | 34.56 | 818 | 39.31 | 851 | 44.29 | 881 | 49.17 | 911 | 54.4 | 939 | 59.6
47792 | 1600 | 755 | 29.05 | 771 | 31.4 | 786 | 33.67 | 818 | 38.58 | 847 | 43.43 | 878 | 48.62 | 908 | 53.8 | 937 | 59.16 | 965 | 64.65
50779 | 1700 | 790 | 32.92 | 806 | 35.46 | 820 | 37.82 | 850 | 42.89 | 879 | 48.09 | 906 | 53.29 | 936 | 58.91 | 964 | 64.39 | 991 | 69.98
53766 | 1800 | 826 | 37.26 | 841 | 39.86 | 855 | 42.4 | 883 | 47.69 | 911 | 53.07 | 938 | 58.62 | 964 | 64.3 | 991 | 69.91 | 1018 | 75.82
56753 | 1900 | 862 | 41.98 | 876 | 44.62 | 890 | 47.35 | 917 | 52.9 | 944 | 58.59 | 970 | 64.29 | 995 | 70.1 | 1019 | 75.97 | 1046 | 82.21
59740 | 2000 | 899 | 47.25 | 912 | 49.92 | 926 | 52.85 | 952 | 58.6 | 976 | 64.28 | 1002 | 70.32 | 1027 | 76.48 | 1050 | 82.48 | 1074 | 88.95
C.F.M | VEL | 5-1.2 SP |  | 6 SP |  | 6-1.2 SP |  | 7 SP |  | 7-1.2 SP |  | 8 SP |  | 8-1.2 SP |  | 9 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
26883 | 900 | 869 | 38.94 | 904 | 42.76
29870 | 1000 | 876 | 42.41 | 912 | 46.65 | 946 | 50.87 | 979 | 55.19 | 1010 | 59.42
32857 | 1100 | 890 | 46.16 | 922 | 50.51 | 953 | 54.98 | 986 | 59.58 | 1018 | 64.27 | 1048 | 68.82 | 1078 | 73.61 | 1107 | 78.42
35844 | 1200 | 904 | 49.94 | 937 | 54.72 | 968 | 59.46 | 998 | 64.29 | 1027 | 69.2 | 1056 | 74.07 | 1086 | 79.14 | 1115 | 84.24
38831 | 1300 | 921 | 54.25 | 951 | 58.93 | 982 | 63.93 | 1012 | 69.02 | 1041 | 74.18 | 1069 | 79.39 | 1096 | 84.63 | 1123 | 90.12
41818 | 1400 | 944 | 59.26 | 971 | 63.95 | 998 | 68.9 | 1027 | 74.14 | 1056 | 79.57 | 1084 | 85.05 | 1111 | 90.56 | 1137 | 96.06
44805 | 1500 | 967 | 64.56 | 994 | 69.53 | 1021 | 74.77 | 1046 | 79.82 | 1071 | 85.11 | 1098 | 90.68 | 1125 | 96.44 | 1152 | 102.46
47792 | 1600 | 991 | 70.05 | 1018 | 75.64 | 1044 | 80.95 | 1069 | 86.28 | 1094 | 91.85 | 1118 | 97.42 | 1141 | 102.95 | 1166 | 108.82
50779 | 1700 | 1018 | 75.89 | 1043 | 81.65 | 1068 | 87.69 | 1093 | 93.32 | 1117 | 98.93 | 1141 | 104.79 | 1164 | 110.6 | 1186 | 116.34
53766 | 1800 | 1044 | 81.81 | 1069 | 87.87 | 1094 | 94.21 | 1117 | 100.31 | 1141 | 106.63 | 1164 | 112.5 | 1187 | 118.6 | 1209 | 124.62
56753 | 1900 | 1071 | 88.28 | 1096 | 94.65 | 1120 | 101.04 | 1143 | 107.43 | 1166 | 114.08 | 1188 | 120.69 | 1210 | 126.95 | 1232 | 133.26
59740 | 2000 | 1099 | 95.35 | 1123 | 101.77 | 1147 | 108.47 | 1170 | 115.17 | 1192 | 121.83 | 1214 | 128.73 | 1235 | 135.57 | 1256 | 142.62
performance shown is for installation type B : free inlet, ducted outlet power rating (BHP) does not include drive losses . Performance ratings do not inclode the effects of appurtenances
in the airstream | [5 empty] | underlined figures indicate maximum static efficiency.