## Sheet1
540 CIC CENTRIFUGAL INLINE
BELT DRIVE - CAPACITIES
Outlet Area : 35.78 | [17 empty] | Class I
WHEEL DIAMETER : 54 | [17 empty] | Class II
Class III
C.F.M | VEL | 1.8 SP |  | 1.4 SP |  | 3.8 SP |  | 1.2SP |  | 5.8 SP |  | 3.4 SP |  | 7.8 SP |  | 1 SP |  | 1-1.4 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
17890 | 500 | 208 | 0.98 | 231 | 1.42 | 254 | 1.91 | 274 | 2.41 | 293 | 2.91 | 312 | 3.45 | 330 | 3.99 | 348 | 4.57 | 381 | 5.76
21468 | 600 | 241 | 1.47 | 261 | 1.99 | 280 | 2.53 | 298 | 3.09 | 316 | 3.69 | 333 | 4.32 | 349 | 4.92 | 364 | 5.51 | 394 | 6.81
25046 | 700 | 274 | 2.11 | 292 | 2.7 | 309 | 3.33 | 325 | 3.95 | 341 | 4.63 | 357 | 5.32 | 372 | 6.02 | 386 | 6.73 | 413 | 8.12
28624 | 800 | 308 | 2.95 | 324 | 3.61 | 339 | 4.29 | 354 | 5.01 | 368 | 5.72 | 382 | 6.49 | 396 | 7.25 | 410 | 8.05 | 435 | 9.63
32202 | 900 | 343 | 4.02 | 357 | 4.75 | 371 | 5.5 | 384 | 6.26 | 397 | 7.06 | 410 | 7.88 | 422 | 8.69 | 434 | 9.54 | 459 | 11.3
35780 | 1000 | 378 | 5.33 | 391 | 6.14 | 403 | 6.93 | 416 | 7.81 | 428 | 8.68 | 439 | 9.53 | 451 | 10.44 | 462 | 11.34 | 454 | 13.23
39358 | 1100 | 413 | 6.9 | 425 | 7.78 | 436 | 8.65 | 448 | 9.6 | 459 | 10.52 | 470 | 11.48 | 480 | 12.42 | 491 | 13.42 | 511 | 15.38
42936 | 1200 | 449 | 8.81 | 460 | 9.76 | 470 | 10.69 | 481 | 11.72 | 491 | 12.68 | 501 | 13.69 | 511 | 14.73 | 521 | 15.82 | 540 | 17.92
46514 | 1300 | 484 | 10.98 | 495 | 12.06 | 504 | 13.03 | 514 | 14.12 | 524 | 15.22 | 533 | 16.25 | 543 | 17.42 | 552 | 18.52 | 569 | 20.72
50092 | 1400 | 520 | 13.57 | 530 | 14.7 | 539 | 15.79 | 548 | 16.92 | 556 | 17.99 | 566 | 19.24 | 575 | 20.42 | 583 | 21.53 | 600 | 23.96
53670 | 1500 | 556 | 16.54 | 565 | 17.71 | 573 | 18.82 | 582 | 20.07 | 590 | 21.25 | 598 | 22.46 | 607 | 23.76 | 615 | 24.97 | 632 | 27.64
67248 | 1600 | 592 | 19.91 | 600 | 21.11 | 608 | 22.34 | 61 | 23.6 | 624 | 24.9 | 632 | 26.23 | 640 | 27.58 | 648 | 28.91 | 663 | 31.54
60826 | 1700 | 627 | 23.6 | 636 | 25.04 | 643 | 26.27 | 651 | 27.66 | 658 | 28.95 | 666 | 30.41 | 673 | 31.76 | 680 | 33.11 | 695 | 35.96
64404 | 1800 | 663 | 27.85 | 671 | 29.3 | 678 | 30.65 | 686 | 32.17 | 693 | 33.58 | 700 | 35.02 | 707 | 36.49 | 714 | 37.99 | 728 | 40.96
67982 | 1900 | 699 | 32.59 | 707 | 34.18 | 714 | 35.65 | 721 | 37.15 | 728 | 38.68 | 734 | 40.09 | 741 | 41.68 | 747 | 43.13 | 760 | 46.23
71560 | 2000 | 735 | 37.84 | 742 | 39.41 | 749 | 41 | 756 | 42.63 | 762 | 44.12 | 769 | 45.81 | 775 | 47.35 | 781 | 48.91 | 794 | 52.3
C.F.M | VEL | 1-1.2 SP |  | 1-3/4 SP |  | 2 SP |  | 2-1.2 SP |  | 3 SP |  | 3-1.2 SP |  | 4 SP |  | 4-1.2 SP |  | 5 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
17890 | 500 | 413 | 6.99 | 444 | 8.3
21468 | 600 | 424 | 8.2 | 452 | 9.66 | 479 | 11.15 | 530 | 14.15
25046 | 700 | 439 | 9.58 | 465 | 11.13 | 491 | 12.78 | 538 | 16.15 | 584 | 19.64 | 627 | 23.25
28624 | 800 | 460 | 11.31 | 483 | 12.9 | 505 | 14.56 | 551 | 18.21 | 593 | 21.96 | 634 | 25.96 | 674 | 30
32202 | 900 | 483 | 13.18 | 504 | 14.98 | 526 | 16.83 | 566 | 20.52 | 606 | 24.47 | 646 | 28.81 | 682 | 33.09 | 718 | 37.54 | 754 | 42.16
35780 | 1000 | 507 | 15.22 | 528 | 17.21 | 548 | 19.25 | 586 | 23.24 | 623 | 27.44 | 659 | 31.8 | 695 | 36.39 | 729 | 41.1 | 762 | 46.06
39358 | 1100 | 531 | 17.48 | 552 | 19.65 | 572 | 21.87 | 608 | 26.29 | 643 | 30.73 | 677 | 35.33 | 708 | 39.85 | 742 | 44.8 | 775 | 50.15
42936 | 1200 | 559 | 20.15 | 577 | 22.42 | 596 | 24.72 | 632 | 29.51 | 665 | 34.4 | 697 | 39.22 | 728 | 44.11 | 757 | 49.03 | 788 | 54.45
46514 | 1300 | 588 | 23.17 | 605 | 25.54 | 621 | 27.91 | 656 | 32.98 | 689 | 38.24 | 719 | 43.48 | 749 | 48.79 | 778 | 54.06 | 806 | 59.49
50092 | 1400 | 617 | 26.49 | 633 | 28.92 | 649 | 31.49 | 681 | 36.87 | 713 | 42.35 | 743 | 47.95 | 771 | 53.61 | 799 | 59.4 | 826 | 64.96
53670 | 1500 | 647 | 30.17 | 662 | 32.75 | 678 | 35.53 | 707 | 40.98 | 737 | 46.74 | 767 | 52.72 | 795 | 58.74 | 821 | 64.73 | 847 | 70.9
57248 | 1600 | 678 | 34.29 | 693 | 37.17 | 707 | 39.91 | 736 | 45.77 | 763 | 51.72 | 791 | 57.79 | 819 | 64.19 | 845 | 70.53 | 870 | 77.02
60826 | 1700 | 710 | 38.94 | 724 | 41.88 | 737 | 44.46 | 765 | 50.93 | 791 | 57.08 | 816 | 63.42 | 843 | 69.96 | 869 | 76.68 | 894 | 83.52
64404 | 1800 | 742 | 44.01 | 755 | 46.99 | 768 | 50.08 | 794 | 56.48 | 820 | 63.04 | 844 | 69.56 | 868 | 76.33 | 894 | 83.44 | 918 | 90.39
67982 | 1900 | 774 | 49.51 | 787 | 52.72 | 800 | 56.04 | 824 | 62.56 | 849 | 69.42 | 872 | 76.08 | 895 | 83.11 | 918 | 90.3 | 943 | 97.93
71560 | 2000 | 806 | 55.46 | 819 | 58.9 | 831 | 62.23 | 855 | 69.19 | 878 | 46.21 | 901 | 83.28 | 924 | 90.73 | 945 | 97.95 | 967 | 105.55
C.F.M | VEL | 5-1.2 SP |  | 6 SP |  | 6-1.2 SP |  | 7 SP |  | 7-1.2 SP |  | 8 SP |  | 8-1.2 SP |  | 9 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
32202 | 900 | 787 | 46.64 | 820 | 51.47
35780 | 1000 | 794 | 50.92 | 826 | 55.88 | 857 | 60.99 | 887 | 66.2 | 916 | 71.49
39358 | 1100 | 805 | 55.24 | 835 | 60.69 | 864 | 66.06 | 894 | 71.61 | 923 | 77.24 | 950 | 82.67 | 977 | 88.37 | 1003 | 94.08
42936 | 1200 | 818 | 59.84 | 848 | 65.6 | 876 | 71.27 | 903 | 77.03 | 930 | 83.12 | 957 | 88.89 | 984 | 94.93 | 1010 | 100.96
46514 | 1300 | 832 | 64.83 | 861 | 70.73 | 889 | 76.71 | 916 | 82.78 | 942 | 88.9 | 968 | 95.35 | 992 | 101.51 | 1017 | 108.01
50092 | 1400 | 852 | 70.63 | 877 | 76.39 | 902 | 82.36 | 929 | 88.7 | 956 | 95.48 | 981 | 101.95 | 1005 | 108.41 | 1029 | 115.16
53670 | 1500 | 873 | 77.02 | 898 | 83.12 | 922 | 89.26 | 945 | 95.42 | 969 | 102.02 | 994 | 108.8 | 1018 | 115.56 | 1042 | 122.63
57248 | 1600 | 895 | 83.88 | 919 | 90.21 | 943 | 96.71 | 966 | 103.21 | 988 | 109.68 | 1010 | 116.44 | 1032 | 123.33 | 1055 | 130.36
60826 | 1700 | 918 | 90.47 | 941 | 97.48 | 964 | 104.54 | 987 | 111.4 | 1009 | 118.22 | 1030 | 124.96 | 1051 | 131.98 | 1072 | 139.27
64404 | 1800 | 942 | 97.7 | 965 | 105.08 | 987 | 112.47 | 1008 | 119.84 | 1030 | 127.16 | 1051 | 134.25 | 1072 | 141.62 | 1092 | 148.86
67982 | 1900 | 966 | 105.31 | 988 | 112.72 | 1010 | 120.46 | 1031 | 128.17 | 1052 | 136.21 | 1072 | 143.97 | 1093 | 151.7 | 1113 | 159.29
71560 | 2000 | 990 | 113.31 | 1013 | 121.44 | 1034 | 129.19 | 1055 | 137.27 | 1075 | 145.27 | 1095 | 153.57 | 1114 | 161.75 | 1134 | 170.17
performance shown is for installation type B : free inlet, ducted outlet power rating (BHP) does not include drive losses . Performance ratings do not inclode the effects of appurtenances
in the airstream | [5 empty] | underlined figures indicate maximum static efficiency.